## Sum nåverdi
sum nåverdi fra lønnsomme tiltak
(sum flyttes til oppsummeringstabell i tilbusdformular og Vedlegg Tilbudsanalyser)
Sum nåverdi alle tiltak
(sum flyttes til oppsummeringstabell i tilbusdformular)

## 1
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 2
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 3
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 4
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 5
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 6
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 7
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 8
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 9
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 10
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 11
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 12
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## 13
Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
Besparelse | 0 | kr/år | [tiltaksnr. og navn på tiltak]
Kalkulasjonsrente | 5%
Levetid |  | år | (legg inn etter kategori, se tilbudsformular)
Inves.kost. |  | kroner
Nåverdi | 0 | kroner
Inntjeningstid | #DIV/0! | år
[6 empty] | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
| kWh | kr/kWh | kr
Energibesparelse |  |  | 0
| kW |  | kr
Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
Fastkraft effektbesp. |  |  | 1 |  | 0
Uprioritert effektb. |  |  | 6 |  | 0
Vannbesparelse |  | m3 vann |  | kr/m3 | 0 |  | (spesifisér)
Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0
Samlet kronebesp. |  |  | 0
Fyll ut gule felt
benytte3t 1% av 900000
investering er antatt

## Grunndata (hidden)
ENØKANALYSE GRUNNDATA:
Dato: | 2013-03-05
FYLL UT GULE FELT | [6 empty] | Notater/merknader ved befaring:
Oppdragsgiver: |  | Bygg/prosjekt opplysninger: |  |  |  |  | Legg inn egen tekst, NB! Hold Alt nede og trykk Enter for linjeskift inne i celle
Byggeier: | Engerdal Kommune | Prosj.nr: |  | 6404
adresse: | Engerdalsveien 1794 | Prosj.navn/byggnavn: |  | Engerdal barne og ungdomskole
Postnr: | 2440 | Byggadresse: |  | Skoleveien 17 |  |  | Virksomhet | Byggeår | Areal | Energiforbruk før fase 2 (Basis) |  |  |  |  | Effekt | Spesifikt | Spesifikt
Poststed: | Engerdal | Postnr: |  | 2440 | [5 empty] | Olje | Uprioritert kraft | Fastkraft | Fjernvarme | Totalt | Maks | forbruk (Brutto) | Forbruk
Tlf Sentralbord: | 62459600 | Poststed: |  | Engerdal |  |  |  |  | [m2] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kW] | [kWh/m2] | [W/m2]
Kontaktperson: | Arnt Kjølvang | Tlf Sentralbord: |  | 62458260 |  |  | Barne og ungd.skole, Idrettshall,svømmebasseng | 1964 | 5176 | 0 | 0 | 718754.1616 | 0 | 718754.1616 | 350 | 138.8629 | 67.6198
Tlf: |  | Kontaktperson: |  | ArntKjølvang
Epost: |  | Tlf: |  | 90178305 |  |  | Beregning av besparelser |  |  |  |  | Total effekt | Fastkraft | Uprioritert kraft | Investering
|  | Epost: |  | arnt.kjolvang@engerdal.kommune.no |  |  | Etter enøk | Besparelse | Besp.totalt | Effekt e. enøk | Etter enøk | Besparelse | Besparelse | Besparelse
Prosjektleder NEE: |  | Byggeår |  | 1964 |  |  | [kWh/m2] | [kWh/m2] | [kWh/år] | [W/m2] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
Firma: | Norsk Enøk og Energi AS | Påbygd |  |  |  |  | 120 | 18.8629 | 97634.1616 | 60 |  | 39.44 |  |  | 585804.9698
Avdeling: |  | Rehabilitert |  | 1996
adresse: | PB 4101 Gulskogen | Rehabilitert/Påbygd |  | 1974 |  |  | Pris fase 1 | Energimerking | Kostnad fase 3
adresse: (postnr) | 3005 | Byggets areal(m2) |  | 5176 | [5 empty] | Kommentar | s+t
adresse: (kommune) | Drammen | [8 empty] | estimat | Kontroll kW
Ansvarlig for analysen: | Iver bakke | Gradagstall oppgitt i anbudsunderlag:
Tlf: | 40094751 | Engerdal Kommune |  | 5930 | (Normal) |  | 25880 | 15528 | 20704 |  | -39.44
Epost: | ib@nee.no | Åmot Kommune |  | 5239 | (Normal)
Bistand/kontroll: | Finn Kikut | Stor-Elvdal Kommune |  | 5383 | (Normal)
Epost: | fk@nee.no | Trysil Kommune |  | 5448 | (Normal)
Analyseversjon nr | 4 |  |  | (NB! Føres ikke automatisk videre)
Prosjektleder: | Tord Storberget
Tlf: | 481 99 058 | [5 empty] | Notater/merknader ved befaring
Epost: | ts@nee.no | [8 empty] | Målernr | Nye målernr: | 2011 | Maks/Effekt | 2012 | Maks/Effekt | MålepunktID
Føres til Økonomiark: | [6 empty] | Eiendom / sted: |  |  |  |  | 732453 | 320 | 792509 | 301.5 | 20005109
Energipris øre/kWh | 85 | [5 empty] | Engerdal Barne og ungdomsskole m m |  |  | 976222 B | 15042943 | 732453 | 320 | 792509 | 301.5 | 20005109
ikke i bruk
ikke i bruk
Fra arket Årsforbruk og effektforbruk 2011 og 2012, fått fra Arnt Myrvang (vaktmester)
GRUNNLAGSDATASKJEMA - FYLL UT GULE FELT | [11 empty] | 28
NB! Hver befaringsgruppe legger inn gjeldende data for "sin kommune" | [11 empty] | 34
(se eksempelskjema fra celle 60 og nedover) | [12 empty] | effektbesparelse varmepumpe
El- og oljeforbruket er veiledende forbruk. Eksakt forbruk må sjekkes av tilbyder.
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk
Bygg | Engerdal barne og ungdomskole
Adresse | Engerdal barne og ungdomskole |  |  | Byggeår |  | 1964 |  | Graddagstall |  |  |  | Kundenr:
Kontaktp. drift | ArntKjølvang |  |  | Rehabilitert/Påbygd |  | 1974 |  | Normal | 5930 | N71-00 |  | Målerpunkt ID:
Tlf | 90178305 |  |  | Rehabilitert |  | 1996 |  | 2008 | 5531 |  |  | Målerpunkt ID:
Virksomhet |  |  |  | Påbygd |  | 0 |  | 2009 | 5812
Driftstid t/dag |  |  |  | Oppvarmet areal |  | 5176 | m2 | 2010 | 6565
Driftstid t/uke |  |  |  | Romtemperatur |  |  | °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel
Olje oppgitt i liter eller kWh? |  |  |  | Målt forbruk |  |  | Korrigert forbruk |  |  | BASIS |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tarrif | Temp avh, andel | 2008 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | 2010 | Repr. forbr til kontrakt | Max 2010 (kW) | Repr. effekt til kontrakt | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft | 15042943 | N4T3 | 60% | 666426 | 629020 | 875095 | 695271.1246 | 636682.5286 | 824308.8317 | 718754.1616 | 350 | 350 | 2053.5833 | 85
Uprioritert kraft | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85
Olje | oppgitt i : | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fjernvarme | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
SUM Brutto |  |  |  | 666426 | 629020 | 875095 | 695271.1246 | 636682.5286 | 824308.8317 | 718754.1616 |  | kWh/m2 B: | 138.8629 | 85
Sum Netto |  |  |  | 666426 | 629020 | 875095 | 695271.1246 | 636682.5286 | 824308.8317 | 718754.1616 |  | kWh/m2 N: | 138.8629 | 85
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Grunnlagsdata for Åmot Rådhus bygg med korrigert energibruk
El- og oljeforbruket er veiledende forbruk. Eksakt forbruk må sjekkes av tilbyder.
Grunnlagsdata for bygg med korrigert energibruk
Bygg | Åmot Rådhus
Adresse | Torget 2, 2450 Rena |  |  | Byggeår |  | 1980 |  | Graddagstall |  |  |  |  | Kundenr: 5218672 / 2450
Kontaktp. drift | Tor Yngve Johnsen |  |  | Rehabilitert/Påbygd |  |  |  | Normal | 5239 | N71-00 |  |  | Målerpunkt ID: 20064878
Tlf | 97072397 |  |  | Rehabilitert |  |  |  | 2008 | 4659 |  |  |  | Målerpunkt ID: 20081974
Virksomhet | Kontor |  |  | Påbygd |  |  |  | 2009 | 4987
Driftstid t/dag | 9 |  |  | Oppvarmet areal |  | 3119 | m2 | 2010 | 5826
Driftstid t/uke | 45 |  |  | Romtemperatur |  | 21 | °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel | 60%
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk |  |  | Korrigert forbruk |  |  | BASIS |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tarrif | Temp avh, andel | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | Repr. forbr til kontrakt | Max 2010 (kW) | Repr. effekt til kontrakt | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh)
Fastkraft | 941066 | N4T3 | 60% | 525187 | 551187 | 537129 | 564415.3915 | 567898.3444 | 504657.8648 | 545657.2002 | 108.5 | 108.5 | 5029.0986 | 85
Fastkraft | 15042985 | N4UK | 60% | 79780 | 15946 | 18193 | 85739.0985 | 16429.464 | 17093.176 | 39753.9129 | 109.4 | 109.4 | 363.3813 | 85
Uprioritert kraft |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 85
Olje | oppgitt i : | kWh | 90% | 2870 | 0 | 0 | 3191.5583 | 0 | 0 | 1063.8528 |  |  |  | 85
Fjernvarme |  |  | 90% | 180790 | 218530 | 284580 | 201045.9305 | 228468.3605 | 258774.3677 | 229429.5529 |  |  |  | 85
SUM Brutto |  |  |  | 788627 | 785663 | 839902 | 854391.9788 | 812796.169 | 780525.4084 | 815904.5187 |  | kWh/m2 B: | 261.5917 | 85
Sum Netto |  |  |  | 787479 | 785663 | 839902 | 853115.3554 | 812796.169 | 780525.4084 | 815478.9776 |  | kWh/m2 N: | 261.4553 | 85.0444
Kommentar dersom representativt forbruk ikke baseres på siste 3 år
Bygg | Engerdal Barne og Ungdomsskole
Adresse | Engerdalsetra, N-2440 Engerdal |  |  | Byggeår |  | 1964 |  | Graddagstall |  |  |  |  | Kundenr: 5269576
Kontaktp. drift | Arnt |  |  | Rehabilitert/Påbygd |  | 1974 |  | Normal | 5930 | N71-00 |  |  | Målerpunkt ID: 20005109
Tlf | 90178305 |  |  | Rehabilitert |  | 1996 |  | 2008 | 5531
Virksomhet | Barne og ungd.skole, Idrettshall,svømmebasseng |  |  | Påbygd |  |  |  | 2009 | 5812
Driftstid t/dag | 13 |  |  | Oppvarmet areal |  | 5176 | m2 | 2010 | 6565
Driftstid t/uke | 65 |  |  | Romtemperatur |  | 21 | °C
Planlagt rehabilitering i nær fremtid (ja/nei)
Årsvirkningsgrad Oljekjel
Olje oppgitt i liter eller kWh? | kWh |  |  | Målt forbruk |  |  | Korrigert forbruk |  |  | BASIS |  | BASIS
Energibærer | Målernr | Tarrif | Temp avh, andel | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | Repr. forbr til kontrakt | Max 2010 (kW) | Repr. effekt til kontrakt | Brukstid | Energipris eks fastledd (øre/kWh) | 2011
Fastkraft | 15042943 | N4T3 | 60% | 666426 | 629020 | 875095 | 695271.1246 | 636682.5286 | 824308.8317 | 718754.1616 | 350 |  | 0 | 85 | 732454
Uprioritert kraft |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Olje | oppgitt i : | kWh | 90% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Fjernvarme |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUM Brutto |  |  |  | 666426 | 629020 | 875095 | 695271.1246 | 636682.5286 | 824308.8317 | 718754.1616 |  | kWh/m2 B: | 138.8629 | 85
Sum Netto |  |  |  | 666426 | 629020 | 875095 | 695271.1246 | 636682.5286 | 824308.8317 | 718754.1616 |  | kWh/m2 N: | 138.8629 | 85

## ikke bruk (hidden)
Tiltak 002 - Skifte ut gamle vinduer
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | #REF! | kr/år | vedlikeholdstiltak -skifte ut gamle vinduer
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 25 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 1000000 | kroner
| Nåverdi | #REF! | kroner
| Inntjeningstid | #REF! | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | #REF! | 0.85 | #REF!
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 0 | kr/m3 | 0
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
| Samlet kronebesp. |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | Kr/år (avrundet ned)
2.2 | Besparelse (overslag) nye vinduer
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Besparelse:
| Totalt vindusareal |  | 1065 | m2
| U-verdi før ENØK: |  | 2.14 | W/mK
| U-verdi etter ENØK: |  | 0.8 | W/mK
| Graddagstall: |  | #REF!
|  | Areal x U-verdiendring |  | Besparelse
|  | m x W/mK | x 24 x 3,8 = | #REF! | kWh/år
|  |  |  | #REF! | kWh/år (avrundet ned)
2.3 | pris fra leverandører /entreprenører
Saksbehandling |  | RS | 0 | kr
Annet RS sum |  | RS | 0 | kr
Adm. På byggeplass |  | RS | 0 | kr
HMS |  | RS | 0 | kr
Utsparinger - hulltaking |  | RS | 0 | kr
Transport, rigg og stillaser |  | RS | 0 | kr
Ajourføring av tegninger |  | RS | 0 | kr
Detaljtegninger |  | RS | 0 | kr
Avfall, renhold |  | RS | 0 | kr
Koordinering |  | RS | 0 | kr
Sum
Type vare/tjeneste |  | enhet | ant | kost | sum
Byggteknisk
Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
Montering |  | timer | 0 | 0 | 0
Sum |  |  |  |  | 0
Dører
Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
Sum |  |  |  |  | 0
2.4 | Tekniske data og beregninger
1.etg
| Glass (H=60) | Glass(H=130) | Glass (H=30) | Glass (H=60) | Glass(H=150) | Glass (H=30) |  |  | panel | mur | panel | mur
| ant løpe m |  |  | m2 |  |  | m2 |  | ant løpe m |  | m2
Kontorbygg | 146 | 146 | 146 | 87.6 | 219 | 43.8 | 350.4 |  | 116 | 52 | 162.4 | 208
| Glass (H=60) | Glass(H=130) | Glass (H=30) | Glass (H=60) | Glass(H=150) | Glass (H=30) |  |  | panel | mur | panel | mur
| ant løpe m |  |  | m2 |  |  | m2 |  | ant løpe m |  | m2
bibliotek | 65 | 65 | 65 | 39 | 97.5 | 19.5 | 156 |  | 65 | 40 | 91 | 160
2.etg
| Glass (H=60) | Glass(H=130) | Glass (H=30) | Glass (H=60) | Glass(H=150) | Glass (H=30) |  |  | panel | mur | panel | mur
| ant løpe m |  |  | m2 |  |  | m2 |  | ant løpe m |  | m2
Kontorbygg | 119 | 119 | 119 | 71.4 | 178.5 | 35.7 | 285.6 |  | 116 | 52 | 162.4 | 208
| Glass (H=60) | Glass(H=130) | Glass (H=30) | Glass (H=60) | Glass(H=150) | Glass (H=30) |  |  | panel | mur | panel | mur
| ant løpe m |  |  | m2 |  |  | m2 |  | ant løpe m |  | m2
bibliotek | 65 | 65 | 65 | 39 | 97.5 | 19.5 | 156 |  | 65 | 40 | 91 | 160
3.etg
| Glass (H=60) | Glass(H=130) | Glass (H=30) | Glass (H=60) | Glass(H=150) | Glass (H=30) |  |  | panel | mur | panel | mur
| ant løpe m |  |  | m2 |  |  | m2 |  | ant løpe m |  | m2
Kontorbygg | 115 | 115 | 115 | 69 | 172.5 | 34.5 | 276 | 912 | 115 | 65 | 161 | 260
[7 empty] | areal vinduer |  |  |  | areal kledn | areal tegl | tot areal
[7 empty] | 1224 |  |  |  | 667.8 | 996 | 2887.8 | m2
NB! Ikke helt riktig, biblioteket har ett stort vindu i 1. etg (ikke delt i 0,6 og 1,5)
| Ved konvertering til vannbåren varme: skifte ut nedre vindusrekke med "falske" vinduer | [14 empty] | Glass (H=60) | Glass(H=130) | Glass (H=30)
Arealer nedre vindusrekke:
m2
| Kontorbygg/Rådhuset |  | 228 | 1. 2. og 3.etg
| Hjertnes (uten sal) |  | 91
| bibliotek |  | 78 | 1. og 2.etg
| Sum |  | 397
2.5 | Fra Simien
Vinduer |  |  |  |  | Totalt forventet energibruk kWh
Sone | Filnavn | % Vinduer delt på bruksareal | vinduer/dører | U-verdi
kontorfløy | gml. Fil | 8.2% | 579 | 1.68 | 2968329
bibliotek | gml. Fil | 7.9% | 249 | 2.34 | 1816332
foaje | gml. Fil | 6.6% | 237 | 2.4 | 2335823 | 7120484
kino | gml. Fil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | gjennoms U-verdi
1065
kontorfløy | Ny u-verdi 1,0 | 8.2% | 579 m2 | 1.1 | 2934711
bibliotek | Ny u-verdi 1,0 | 7.9% | 249 m2 | 1.2 | 1778960
foaje | Ny u-verdi 1,0 | 6.6% | 237 m2 | 1 | 2300347 | 7014018 |  | 33618
kino | Ny u-verdi 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0
kontorfløy | Ny u-verdi 2,0 | 8.2% | 579 m2 | 2 | 2990833
bibliotek | Ny u-verdi 2,0 | 7.9% | 249 m2 | 2 | 1805658
foaje | Ny u-verdi 2,0 | 6.6% | 237 m2 | 2 | 2325702 | 7122193
kino | Ny u-verdi 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ikke bruk2 (hidden)
Tiltak 003 - isolere nedre vindusfelt, foliert glass utvendig
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
|  | Besparelse | 56000 | kr/år | Erstatte nedre vindusfelt med ny isolert fasadeplate
|  | Kalkulasjonsrente | 0.06
|  | Levetid | 25 | år | (legg inn etter kategori)
|  | Inves.kost. | 397000 | kroner
|  | Nåverdi | 318867.9449 | kroner
|  | Inntjeningstid | 9.5078 | år
|  | Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
|  | gir nåverdi lik: | 392260.8957 | 111314.241 | -35007.6512 | -119935.1269 | -159919.5639 | -197417.6195 | -237088.2624 | -245706.4545 | -272567.0576 | -276058.6193 | -295183.5945 | -303667.4029 | -310846.4687 | -317000.1386 | -322333.396 | -327000.0291 | -331117.6608 | -334777.7845 | -338052.6349 | -341000.0017 | -346090.9095 | -348304.3481 | -350333.3335 | -352200.0001 | -353923.077 | -355518.5185 | -357000 | -358379.3104 | -359666.6667
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  |  | kWh | kr/kWh | kr
|  | Energibesparelse | 67000 | 0.85 | 56950
|  |  | kW |  | kr
|  | Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
|  | herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
|  | Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0
|  | Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0
|  | Vannbesparelse |  | m3 vann | 0 | kr/m3 | 0
|  | Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
|  | Samlet kronebesp. |  |  | 56950
[5 empty] | 56000 | Kr/år (avrundet ned)
| 2.2 | Grunnlag og beregninger
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Besparelse:
|  | U-verdi før ENØK: |  | 2 | W/mK
|  | U-verdi etter ENØK: |  | 0.13 | W/mK
|  | Graddagstall: |  | 3776
|  |  | Areal x U-verdiendring |  | Besparelse
|  |  | m x W/mK | x 24 x 3,8 = | 67278.3514 | kWh/år
[5 empty] | 67000 | kWh/år (avrundet ned)
|  | Areal kontordel (Rådhuset): |  | 228 | m2
|  | nedre vindusareal hjertnes: |  | 91 | m2
|  | nedre vindusareal bibliotek |  | 78 | m2
397
|  |  | kr/m2 | kr
|  | Innvestering | 1000 | 397000
2.2 | Besparelse (overslag)
Type vare/tjeneste
| Saksbehandling |  | RS | 0 | kr
| Annet RS sum |  | RS | 0 | kr
| Adm. På byggeplass |  | RS | 0 | kr
| HMS |  | RS | 0 | kr
| Utsparinger - hulltaking |  | RS | 0 | kr
| Transport, rigg og stillaser |  | RS | 0 | kr
| Ajourføring av tegninger |  | RS | 0 | kr
| Detaljtegninger |  | RS | 0 | kr
| Avfall, renhold |  | RS | 0 | kr
| Koordinering |  | RS | 0 | kr
Sum
| Type vare/tjeneste |  | enhet | ant | kost | sum
Byggteknisk
| Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
| Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
| Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
| Diverse byggteknisk |  | m | 0 | 0 | 0
| Montering |  | timer | 0 | 0 | 0
| Sum |  |  |  |  | 0
Dører
| Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
| Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
| Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
| Dørtype |  | m | 0 | 0 | 0
| Sum |  |  |  |  | 0

## ikke bruk3 (hidden)
Tiltak 004 - Separere varme og ventilasjon
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 1510000 | kr/år
| Kalkulasjonsrente | 0.06 |  | skille ventilasjon og oppvarming der hvor mulig
| Levetid | 20 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 7000000 | kroner
| Nåverdi | 10319581.04 | kroner
| Inntjeningstid | 5.5936 | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | 11817937.6172 | 5855481.2168 | 2451590.5253 | 353065.3976 | -668780.7319 | -1645834.7096 | -2696385.9839 | -2926441.4481 | -3646432.3896 | -3740277.1605 | -4254973.9836 | -4483541.5071 | -4677026.9217 | -4842910.2191 | -4986694.4097 | -5112514.806 | -5223537.4678 | -5322226.6856 | -5410528.8309 | -5490001.44 | -5627273.2207 | -5686956.8165 | -5741666.845 | -5792000.1092 | -5838461.6061 | -5881481.5239 | -5921428.5983 | -5958620.7068 | -5993333.3444
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 1700000 | 0.85 | 1445000
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 143 |  | 73788
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 143 | 86 | 6 |  | 73788
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 0 | kr/m3 | 0
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
| Samlet kronebesp. |  |  | 1518788
1510000
2.2 | Investeringer -oppgradering av ventilasjonssystem
|  |  | system | ant | pris |  | sum
| Frekvensomformer |  | 1 | 4 | 110000 |  | 440000
| motor |  |  | 4 | 100000 |  | 400000
| kammervifter |  |  | 4 | 200000 |  | 800000
| montering |  |  | 2 | 100000 |  | 200000
1840000
|  |  | system | ant | pris |  | sum
| Frekvensomformer |  | 2 | 0 | 110000 |  | 0
| motor |  | 2 | 0 | 100000 |  | 0
| kammervifter |  | 2 | 2 | 200000 |  | 400000
| montering |  | 2 | 1 | 50000 |  | 50000
450000
|  |  | system | ant | pris |  | sum
| Frekvensomformer |  | 3 | 4 | 110000 |  | 440000
| motor |  | 3 | 4 | 100000 |  | 400000
| kammervifter |  | 3 | 4 | 200000 |  | 800000
| montering |  | 3 | 2 | 100000 |  | 200000
1840000
|  |  | system | ant | pris |  | sum
| Frekvensomformer |  | 4 | 4 | 110000 |  | 440000
| motor |  | 4 | 4 | 100000 |  | 400000
| kammervifter |  | 4 | 4 | 200000 |  | 800000
| montering |  | 4 | 2 | 100000 |  | 200000
1840000
| Sum investering nye vifter, motorer og frekvensstyring | [5 empty] | 5970000
| diverse arbeider med omlegging av kanaler osv | [5 empty] | 500000
| Sum investering, overslag | [5 empty] | 6470000 |  |  | Avrundet: | 7000000
2.4 | Investeringer kontrollregning mot pris fra leverandør av radiatorer
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Varmearbeider
| pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
| 360 | Etablering av vannbåren varme i Rådhuset
| 01 | Radiatorer i rådhuset/kontorer plan 1.etg
radiator LK 2-30 Lengde 15000mm
Montering
rørføring
|  | kostnad radiatorer |  |  | stk | 40 | 4900 | 196000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 40000 | 40000
|  | rørføring og montering | NB !!mangler pris |  | stk | 40 | 5000 | 200000
|  | Sum etablering av radiatorer | [5 empty] | 436000
| 02 | Radiatorer i rådhuset/kontorer
radiator LK 2-30 Lengde 1000mm
Montering
rørføring
|  | kostnad radiatorer |  |  | stk | 20 | 3700 | 74000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 20000 | 20000
|  | rørføring og montering | NB !!mangler pris |  | stk | 20 | 3700 | 74000
|  | Sum etablering av radiatorer | [5 empty] | 168000
| 03 | Rør og deler - rundsum | [5 empty] | 200000
|  | sum radiatorer | [5 empty] | 804000
04
2.5 | Tekniske data og beregninger
Ventilasjonsanlegg Sandefjord Rådhus
Data fra befaring Emma
system | CAV/VAV | bygning | install. år | driftstid |  | Type Gjennvinner | Virkn.grad | Tilluft | Tilluft (redusert drift) | Avtrekk | Avtrekk (redusert drift) | Type vifter
|  |  |  | start | stopp |  |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h
system 1 | CAV | Hjertnes teaterdel | 1975 | kontinuerlig |  | Roterende | 75 | 92370 |  | 92370 |  | Radial |  | 184740
system 2 | CAV | Rådhuset | 1974 | kontinuerlig |  | Roterende | 70 | 105755 |  | 105755 |  | Radial |  | 211510
system 3 | CAV | Bibliotek | 1275 | kontinuerlig |  | Roterende | 75 | 63430 |  | 63430 |  | Radial |  | 126860
system 4 | CAV | Hjertnes scene/sal | 1975 | 07.00 | 23.30 | Roterende | 75 | 29550 |  | 29550 |  | Radial |  | 59100
system 5 | CAV | Garage/Rådhus | 1975 | kontinuerlig |  | Roterende | 75 | Henter tilluft fra system 2 |  |  |  | Radial
| Motor Tilluft | (full last) |  | Motor Avtrekk |  |  |  | Varmebatteri | [5 empty] | 582210
Ant. Hastigh. | Effekt(kW) | Målt Amp | Ant. Hastigh. | Effekt | Målt Amp |  | Vannbårent |  | effekt |  | elektrisk
[6 empty] | turtemp | returtemp | q(l/min) | kW | Trinn 1(kW) | Trinn 2(kW) | Trinn 3(kW) | Trinn 4(kW) | Trinn5(kW) | Trinn6(kW)
1 | 55 | 120 | 1 | 37 | 91 | 80 | 60 |  | 330 | [6 empty] | 92
1 | 75 | 230 | 1 | 75 | 230 |  | El etterv. Batt montert ute i anlegg | [8 empty] | 150
1 | 37 | 125 | 1 | 37 | 125 | 80 | 60 |  | 236 | [6 empty] | 74
1 | 30 | 107 | 1 | 15 | 52 | 80 | 60 |  | 125 | [6 empty] | 45
1 | 4 | 15.3 | 1 | 4 | 15.3 | 80 | 60 |  | 220 | [6 empty] | 8
Målte verdier stemmer ikke?
Beregnet Iver
Besparelse som følge av Redusert driftstid ( seperasjon av varme og ventilasjon) | [7 empty] | Besparelse som følge av installasjon av nye motorer, frekvensomformere og kammervifter
forutsatt seperasjon av varme og ventilasjon
Installasjon av ur for styring av driftstider:
NB! Dette fordrer at det lar seg gjøre og skille varme og ventilasjon | [7 empty] | SFP 1: | uten hensyn til antatt overdimensjonerte motorer
[8 empty] | SFP 2: | Målte verdier for amper stemmer antakelig ikke så det er benyttet 20% red motoreffekt som | [8 empty] | System 1 Teater
| Graddagstall: | 3776 | konstant: | 1.265 |  |  |  |  | reell effekt ved beregning av SFP |  |  | kont.driftstid= | 8760 | h/år |  |  |  | Behandler ca. 92 000 m3/h med vifteeffekt samlet, 92 kW. SFP 3,6.
| konstant: | 0.335 | kWh pris | 0.85 | [7 empty] | halv.driftstid= | 4380 | h/år |  |  |  | System 2 Rådhus
| Driftstid | [7 empty] | eksisterende vifter |  |  |  | nye vifter |  |  | red drift |  | Behandler ca. 105000 m3/h med vifte effekt samlet, 150 kW . SFP 5,1.
| nåværende | ny driftstid | ɳgjennvinner | Luftmengde | besparelse |  |  | Tilluft/avtrekk | luftmengder | 100% motor | virkelig forbruk | 20%redusert | Krav nyinstall | nye effekter | besparelse | besparelse |  | System 3 Bibliotek
| h | h |  | m3/h | kWh/år | kr/år |  | Effekt(kW) | m3/s | SFP 1 | Effekt(kW) | SFP 2 | SFP 3 | Effekt(kW) | kWh/år | kWh/år |  | Behandler ca. 64000 m3/h med vifte effekt samlet, 74 kW. SFP 4,2
system 1 | 24 | 12 | 75 | 184740 | 701066.1312 | 595906.2115 |  | 92 | 25.6583 | 3.5856 | 73.6 | 2.8685 | 2 | 51.3167 | 97601 | 322368 | 48800.5 | System 4 Hjertnes Scene
system 2 | 24 | 12 | 70 | 211510 | 963186.0826 | 818708.1702 |  | 150 | 29.3764 | 5.1061 | 120 | 4.0849 | 2 | 58.7528 | 268262.8333 | 525600 | 134131.4167 | Behandler ca. 30000m3/h, med vifteeffekt samlet, 45 kW. SFP 5,4
system 3 | 24 | 12 | 75 | 126860 | 481418.4768 | 409205.7053 |  | 74 | 17.6194 | 4.1999 | 59.2 | 3.3599 | 2 | 35.2389 | 104949.6667 | 259296 | 52474.8333
system 4 | 24 | 12 | 75 | 59100 |  |  |  | 45 | 8.2083 | 5.4822 | 36 | 4.3858 | 2 | 16.4167 | 85775 | 157680 | 42887.5 | Gjennomsnittlig SFP for de fire hovedsystemene er: 4,6
system 5 | 24 | 12 | 75 | - |  |  | sum | 8 | 0 | #DIV/0! | 6.4 | #DIV/0! | 2 | 0 | 28032 |  |  | Krav til SFP nå er 2,0. Ved å bytte ut Vifter med denne karakteristikk kan ventilasjonen drives av til sammen ca. 150 kW
sum |  |  |  | 582210 | 2145670.6906 | 1823820.087 | [11 empty] | 1. Besparelser
[5 empty] | kino/sal Ikke tatt med | [12 empty] | Driftstid og effektbesparelse
Formler: system 1 er benyttet i eksempel |  |  |  |  | med i beregning |  |  | 361 | 80.8625 | 4.4644 | 288.8 | 3.5715 | 2 | 145.3083 | 556588.5 | 1107264 |  | Alle viftemotorer går nå døgnkontinuerlig. Det vil si nåværende vifte effek tsamlet 360 kW går 8760 timer pr. år. Ved å separere varme fra ventilasjonsanlegget, slik at viftene kun besørger ventilasjon av bygget, vil driftstiden på viftene bli ca. 10 timer pr. døgn. Når totale
| 0,335 x 3776/ 1.000 = 1,265 | [6 empty] | Effektbesparelse: |  | 143.4917 |  |  |  |  | sum besp: | 1663852.5
| Luftm. x red.driftstid | Virkn.grad | Besparelse (kWh/år) | [11 empty] | avrundet: | 1700000
| 92370m/h x 3 h | x(1 - 0,75) x1,26= | 465544.8 | se NS3031
| m3/h | h |  | Wh/m3*0C
| 92370 | 16 | (1-0,75) | 0.335 | 3776 | 1000 | [8 empty] | 1256987 | 628493.5
1885480.5
Tiltak Ventilasjon: Alternativ 2 frekvensstyring av viftemotorer. | [7 empty] | V | total sirkulert luftmengde netto, [m3/s]
[8 empty] | Σ P | Summen av alle vifteeffekter
Installasjon av frekvensomformere slik at ventilasjonsanlegget kan gå på halv luftmengden om natten: | [7 empty] | SFP | Spesific Fan Power
NB! Se på konvertering til vannbåren varme, skille ventilasjon og varme
SFP (forkortelsen for Specific Fan Power) angir forholdet mellom den elektriske effekten som er
| nåværende | ny | ɳgjennvinner | Luftmengde | besparelse |  |  | nødvendig for å drive viftene, og luftmengden som forflyttes i bygget ved hjelp av disse viftene.
| h | h |  | m3/h | kWh/år | kr/år
system 1 | 24 | 8 | 75 | 92370 | 467377.4208 | 397270.8077
system 2 | 24 | 8 | 70 | 105755 | 642124.055 | 545805.4468
system 3 | 24 | 8 | 75 | 63430 | 320945.6512 | 272803.8035
system 4 | 24 | 8 | 75 | -
system 5 | 24 | 8 | 75 | -
sum | 0 | 0 | 0 | 261555 | 1430447.127 | 1215880.058
0,335 x 3764/ 1.000 = 1,26
Luftm. x red.driftstid | Virkn.grad | Besparelse (kWh/år)
92370m/h x 3 h | x(1 - 0,75) x1,26= | 13300
|  |  | 168 | 7 | 24
Spesifikk vifteeffekt er et meget nyttig redskap for vurdering av energieffektiviteten i ventilasjonsanlegg.
Viftesystemets totale virkningsgrad er videre lik:
ηm | motorens virkningsgrad
ηk | kraftoverføringens virkningsgrad
ηv | viftens virkningsgrad
ηt | turtallsstyringens virkningsgrad
I ventilasjonsanlegg har man normalt turbulent strømning. Trykkfallet mellom to punkter kan da
uttrykkes som:
∆p =
k: konstant
v: lufthastigheten [m/s]
A | er oppvarmet del av BRA, i m2;
V | gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde , i m3/h;
𝜂𝑇 | er varmegjenvinnerens temperaturvirkningsgrad ;
θ
er effekt for vifter avhengig av plassering i ventilasjonsaggregatet: P1 er tilluftvifte før varmegjenvinner ; P2 er tilluftvifte etter varmegjenvinner ;P3 er avtrekksvifte før varmegjenvinner , i kW;
Δθ er temperaturøkningen over vifter avhengig av plassering i ventilasjonsaggregatet: Δθ1 er over tilluftvifte før varmegjenvinner ;Δθ2 er over tilluftvifte etter varmegjenvinner ; Δθ3 er over avtrekksvifte før varmegjenvinner, i K.Veiledende verdier er gitt i tabell 8.2, eller kan
beregnes etter tillegg H.2.
MERKNAD 1 For ventilasjonssystemer med bare avtrekksvifte uten varmegjenvinning,er q"r3ll lik O.
MERKNAD 2 Faktoren 0,33 er luftens varmekapasitet per volum, iVVh/(m3·K).
SFP =
SFP = (𝛴 𝑃)/𝑉
〖𝑘𝑣〗^2

## 005 (hidden)
| #REF! |  | #REF!
| #REF! | Installere nye vifter i 4 stk ventilasjonsaggregat
Kode:
Beskrivelse:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Besparelse:
|  | Forbruk oppvarming, ventilasjon og varmt forbruksvann: |  |  |  | kWh/år
|  | Besparelse |  |  |  | kWh/år
Økonomi - beregninger og forutsettninger
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 19550 | kr/år | Roterende varmegjennvinner 36.01
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 15 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 112000 | kroner
| Nåverdi | 77874.4677 | kroner
| Inntjeningstid | 7.2284 | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | 90922.3146 | 36698.8543 | 2316.0854 | -20594.5098 | -32316.6314 | -43899.8025 | -56762.4012 | -59632.204 | -68720.5291 | -69915.6273 | -76504.1828 | -79444.9282 | -81939.5197 | -84081.1855 | -85939.2288 | -87566.1222 | -89002.2602 | -90279.2086 | -91421.9708 | -92450.5966 | -94227.5336 | -95000.1753 | -95708.4524 | -96360.0816 | -96961.5949 | -97518.5579 | -98035.7419 | -98517.261 | -98966.6807
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 23000 | 0.85 | 19550
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0 | [14 empty] | INPUTDATA |  |  |  | NB: Kun utfylling i gule felt !!
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0 | [6 empty] | HJELPEBEREGNING
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0 | [14 empty] | ENERGIBLOKK/BYGNING
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér) |  |  |  |  | BYGG | [7 empty] | SONE | Energibehov ventilasjon
| Samlet kronebesp. |  |  | 19550 | [8 empty] | SONE | [7 empty] | System | 0
[13 empty] | System | Energibehov ventilasjon | Max | Min. | Brutto areal m2 ca |  | 1750 |  | Luftmengde redusert kapasitet |  |  |  | min. | m3/h | 0
2.2 | Grunnlag og beregninger | [11 empty] | LUFTMENGDE m3/h |  | 7000 | 0 | Pr. m2 | 4 |  |  | Luftmengde sone |  |  |  | max | M3/H | 7000 | Dim utetemp | -18
| anleggsdata: | [11 empty] | SYSTEM | [7 empty] | Varmegjenvinner sone 1 |  |  |  |  | % | 75 | Avtrekkstemp | 22
| Luftmengder |  |  | m3/h | m3/s | [7 empty] | VARMEGJENVINNER : |  | % | 75 |  |  |  |  | Vifteffekt min luftm. |  |  | 0 | 0.8 | min/kw | 0 | Innbl.temp. | 25
| 36.01 |  |  | 5100 | 1.4167 | [7 empty] | Driftstid | Max hastighet | timer/dag | 8 |  |  |  |  | Innstallert effekt vifter |  |  | 2 | 0.8 | max/kw | 1.6 | Temp.h.motor | 1
| 36.02 |  |  | 7600 | 2.1111 | [8 empty] | Redusert hastighet | timer/dag | 0 |  |  |  |  | Timer pr. dag 1/1 hastighet | [5 empty] | 8
| 36.03 |  |  | 9100 | 2.5278 | [12 empty] | Sp.verdi | Normtall |  | Timer pr. dag 1/2 hastighet | [5 empty] | 0 |  |  |  | INPUT DATA
| 36.04 |  |  | 11000 | 3.0556 | [7 empty] | BEREGNET .(eks.kjøling) |  |  |  |  | pr.m2 | pr.m2 | [13 empty] | Stasjon Hønefoss
[13 empty] | BRUTTO ENERGIBEHOV |  |  | kwh | 24654.42 | 14.0882 | 35 |  | Måned | Døgn | Driftstid |  | T etter | Ttillufts | Mnd.middel | Sirk.luftm. | Sp.ven- | Temp. | Døgn/ | Døgn/ | Middeltemp pr.mnd.
[13 empty] | ENERGIBEHOV VIFTER: |  |  | kwh | 2918.4 | 1.6677 | 21 |  |  |  | dag 1/1 | dag 1/2 | vgj. | temp. | temp. Døgn | pr.mnd. | tilasjons tap | diff. | mnd. | mnd. | Døgn | Dag
[13 empty] | EFFEKTBEHOV VARMEBATTERI |  |  | kw/w | 28.56 | 16.32 |  |  |  |  | timer |  | C | C | C | m3/h | kwh/ c mnd. | C | 7dag/uke | 5dag/uke
| m³/h | x0,... x ...h/d x1,5 |  | kWh/år | [22 empty] | Kragerø
| 5100 |  |  | 23000 | [16 empty] | JAN | 23 | 8 | 0 | 16.975 | 25 | -2.1 | 1288000 | 437.92 | 8.025 | 31 | 23 | -7.5 | -3.8
[21 empty] | FEB | 20 | 8 | 0 | 16.9 | 25 | -2.4 | 1120000 | 380.8 | 8.1 | 28 | 20 | -6.5 | -3.3
[13 empty] | Energipris oppvarming: |  |  | 0.7 |  |  |  |  | MARS | 23 | 8 | 0 | 17.7 | 25 | 0.8 | 1288000 | 437.92 | 7.3 | 31 | 23 | -1.2 | 1.2
| Investering: | 112000 | [10 empty] | Energipris fastkraft : |  |  | 0.7 |  |  |  |  | APRIL | 22 | 8 | 0 | 18.675 | 25 | 4.7 | 1232000 | 418.88 | 6.325 | 30 | 22 | 4.5 | 6.4
[21 empty] | MAI | 21 | 8 | 0 | 20.1 | 25 | 10.4 | 1176000 | 399.84 | 4.9 | 31 | 21 | 11 | 12.4
[13 empty] | SONE 1: | [7 empty] | JUNI | 19 | 8 | 0 | 18.1 | 18.1 | 14.9 | 1064000 | 361.76 | 0 | 30 | 22 | 15 | 17.1
[13 empty] | ENERGIKOSTNADER OPVARMING |  |  |  | 17258.094 |  |  |  | JULI | 0 | 8 | 0 | 19.3 | 19.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 16.5 | 18.3
[13 empty] | ENERGIKOSTNADER VIFTEDRIFT |  |  |  | 2042.88 |  |  |  | AUG | 12 | 8 | 0 | 18.6 | 18.6 | 15.6 | 672000 | 228.48 | 0 | 31 | 23 | 15 | 17.6
[13 empty] | SUM ENERGIKOSTNADER |  |  |  | 19300.974 |  |  |  | SEPT | 22 | 8 | 0 | 20.475 | 25 | 11.9 | 1232000 | 418.88 | 4.525 | 30 | 22 | 10.8 | 13
[21 empty] | OKT | 21 | 8 | 0 | 19.5 | 25 | 8 | 1176000 | 399.84 | 5.5 | 31 | 21 | 5 | 7.6
[21 empty] | NOV | 22 | 8 | 0 | 18.25 | 25 | 3 | 1232000 | 418.88 | 6.75 | 30 | 22 | -1.2 | 1.6
[13 empty] | BRUTTO ENERGIBEHOV . pr.mnd. | [7 empty] | DES | 23 | 8 | 0 | 17.4 | 25 | -0.4 | 1288000 | 437.92 | 7.6 | 31 | 23 | -5 | -1.7
[13 empty] | SONE 1 | [7 empty] | Sum | 228
[14 empty] | Energiforbruk | Energi vifter | Sum pr.mnd
[14 empty] | kwh | kwh | kwh |  |  |  | Maksimalt effektbehov ventilasjon
[13 empty] | JAN | 3514.308 | 294.4 | 3808.708 | [9 empty] | 13 | C
[13 empty] | FEB | 3084.48 | 256 | 3340.48 |  |  |  | Temp.etter varmegjenvinner,ved Dut | [5 empty] | 28.56 | kw | 28560 | W
[13 empty] | MARS | 3196.816 | 294.4 | 3491.216 |  |  |  | Effektbehov varmebatteri ved Dut
[13 empty] | APRIL | 2649.416 | 281.6 | 2931.016
[13 empty] | MAI | 1959.216 | 268.8 | 2228.016
[13 empty] | JUNI | 0 | 243.2 | 243.2
[13 empty] | JULI | 0 | 0 | 0
[13 empty] | AUG | 0 | 153.6 | 153.6
[13 empty] | SEPT | 1895.432 | 281.6 | 2177.032
[13 empty] | OKT | 2199.12 | 268.8 | 2467.92
[13 empty] | NOV | 2827.44 | 281.6 | 3109.04
[13 empty] | DES | 3328.192 | 294.4 | 3622.592
[13 empty] | Sum år | 24654.42 | 2918.4 | 27572.82
Investeringer (tilbud fra entreprenører osv
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Ventilasjonsarbeider
| pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
| 360 | Utskiftning av eksisterende tilluft/avtrekksvifter til kammervifter
| 01 | Aggregat 36.01 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 51000 | 51000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 51000
| 02 | Aggregat 36.02 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 41000 | 41000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 41000
| 03 | Aggregat 36.03 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 43500 | 43500
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 7000 | 7000
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 10000 | 10000
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 60500
| 04 | Aggregat 36.04 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 56500 | 56500
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 7000 | 7000
|  | Frekvensomformer | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 10000 | 10000
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 73500
|  | Sum tiltak nr 6 (eks. Påslag NEE og eks. mva) | [5 empty] | 226000
Tilbake til Innhold
Venstøp skole har 4 stk eksisterende ventilasjonsaggregat. Hvorav 2 stk (36.01 og 02) er plassert på loft over korridor 1-205. 1stk, (36.03) på loft ved gymsal og 1 stk (36.04) i ventilasjonsrom 2-12
I tiltaket inngår utskiftning av tilluft/avtrekksvifter til kammervifter på følgende aggregater:
36.01, 36.02, 36.03 og 36.04.
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
- Rørleggerarbeider
- Elektrikerarbeider
- Konsulentarbeider

## 006 (hidden)
| #REF! |  | #REF!
| #REF! | Installere nye vifter i 4 stk ventilasjonsaggregat
Kode:
Beskrivelse:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Besparelse:
|  | Forbruk oppvarming, ventilasjon og varmt forbruksvann: |  |  |  | kWh/år
|  | Besparelse |  |  |  | kWh/år
Økonomi - beregninger og forutsettninger
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 29325 | kr/år | Roterende varmegjennvinner 36.02
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 15 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 152000 | kroner
| Nåverdi | 132811.7016 | kroner
| Inntjeningstid | 6.393 | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | 152383.472 | 71048.2815 | 19474.1281 | -14891.7648 | -32474.9471 | -49849.7038 | -69143.6018 | -73448.306 | -87080.7936 | -88873.441 | -98756.2742 | -103167.3923 | -106909.2795 | -110121.7783 | -112908.8431 | -115349.1833 | -117503.3903 | -119418.813 | -121132.9561 | -122675.8949 | -125341.3004 | -126500.263 | -127562.6785 | -128540.1223 | -129442.3923 | -130277.8368 | -131053.6129 | -131775.8915 | -132450.021
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 34500 | 0.85 | 29325
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0 | [14 empty] | INPUTDATA |  |  |  | NB: Kun utfylling i gule felt !!
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0 | [6 empty] | HJELPEBEREGNING
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0 | [14 empty] | ENERGIBLOKK/BYGNING
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér) |  |  |  |  | BYGG | [7 empty] | SONE | Energibehov ventilasjon
| Samlet kronebesp. |  |  | 29325 | [8 empty] | SONE | [7 empty] | System | 0
[13 empty] | System | Energibehov ventilasjon | Max | Min. | Brutto areal m2 ca |  | 1750 |  | Luftmengde redusert kapasitet |  |  |  | min. | m3/h | 0
2.2 | Grunnlag og beregninger | [11 empty] | LUFTMENGDE m3/h |  | 7000 | 0 | Pr. m2 | 4 |  |  | Luftmengde sone |  |  |  | max | M3/H | 7000 | Dim utetemp | -18
| anleggsdata: | [11 empty] | SYSTEM | [7 empty] | Varmegjenvinner sone 1 |  |  |  |  | % | 75 | Avtrekkstemp | 22
| Luftmengder |  |  | m3/h | m3/s | [7 empty] | VARMEGJENVINNER : |  | % | 75 |  |  |  |  | Vifteffekt min luftm. |  |  | 0 | 0.8 | min/kw | 0 | Innbl.temp. | 25
| 36.01 |  |  | 5100 | 1.4167 | [7 empty] | Driftstid | Max hastighet | timer/dag | 8 |  |  |  |  | Innstallert effekt vifter |  |  | 2 | 0.8 | max/kw | 1.6 | Temp.h.motor | 1
| 36.02 |  |  | 7600 | 2.1111 | [8 empty] | Redusert hastighet | timer/dag | 0 |  |  |  |  | Timer pr. dag 1/1 hastighet | [5 empty] | 8
| 36.03 |  |  | 9100 | 2.5278 | [12 empty] | Sp.verdi | Normtall |  | Timer pr. dag 1/2 hastighet | [5 empty] | 0 |  |  |  | INPUT DATA
| 36.04 |  |  | 11000 | 3.0556 | [7 empty] | BEREGNET .(eks.kjøling) |  |  |  |  | pr.m2 | pr.m2 | [13 empty] | Stasjon Hønefoss
[13 empty] | BRUTTO ENERGIBEHOV |  |  | kwh | 24654.42 | 14.0882 | 35 |  | Måned | Døgn | Driftstid |  | T etter | Ttillufts | Mnd.middel | Sirk.luftm. | Sp.ven- | Temp. | Døgn/ | Døgn/ | Middeltemp pr.mnd.
[13 empty] | ENERGIBEHOV VIFTER: |  |  | kwh | 2918.4 | 1.6677 | 21 |  |  |  | dag 1/1 | dag 1/2 | vgj. | temp. | temp. Døgn | pr.mnd. | tilasjons tap | diff. | mnd. | mnd. | Døgn | Dag
[13 empty] | EFFEKTBEHOV VARMEBATTERI |  |  | kw/w | 28.56 | 16.32 |  |  |  |  | timer |  | C | C | C | m3/h | kwh/ c mnd. | C | 7dag/uke | 5dag/uke
Kragerø
| m³/h | x0,... x ...h/d x1,5 |  | kWh/år | [16 empty] | JAN | 23 | 8 | 0 | 16.975 | 25 | -2.1 | 1288000 | 437.92 | 8.025 | 31 | 23 | -7.5 | -3.8
| 7600 |  |  | 34500 | [16 empty] | FEB | 20 | 8 | 0 | 16.9 | 25 | -2.4 | 1120000 | 380.8 | 8.1 | 28 | 20 | -6.5 | -3.3
[13 empty] | Energipris oppvarming: |  |  | 0.7 |  |  |  |  | MARS | 23 | 8 | 0 | 17.7 | 25 | 0.8 | 1288000 | 437.92 | 7.3 | 31 | 23 | -1.2 | 1.2
[13 empty] | Energipris fastkraft : |  |  | 0.7 |  |  |  |  | APRIL | 22 | 8 | 0 | 18.675 | 25 | 4.7 | 1232000 | 418.88 | 6.325 | 30 | 22 | 4.5 | 6.4
| Investering: | 152000 | [18 empty] | MAI | 21 | 8 | 0 | 20.1 | 25 | 10.4 | 1176000 | 399.84 | 4.9 | 31 | 21 | 11 | 12.4
[13 empty] | SONE 1: | [7 empty] | JUNI | 19 | 8 | 0 | 18.1 | 18.1 | 14.9 | 1064000 | 361.76 | 0 | 30 | 22 | 15 | 17.1
[13 empty] | ENERGIKOSTNADER OPVARMING |  |  |  | 17258.094 |  |  |  | JULI | 0 | 8 | 0 | 19.3 | 19.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 16.5 | 18.3
[13 empty] | ENERGIKOSTNADER VIFTEDRIFT |  |  |  | 2042.88 |  |  |  | AUG | 12 | 8 | 0 | 18.6 | 18.6 | 15.6 | 672000 | 228.48 | 0 | 31 | 23 | 15 | 17.6
[13 empty] | SUM ENERGIKOSTNADER |  |  |  | 19300.974 |  |  |  | SEPT | 22 | 8 | 0 | 20.475 | 25 | 11.9 | 1232000 | 418.88 | 4.525 | 30 | 22 | 10.8 | 13
[21 empty] | OKT | 21 | 8 | 0 | 19.5 | 25 | 8 | 1176000 | 399.84 | 5.5 | 31 | 21 | 5 | 7.6
[21 empty] | NOV | 22 | 8 | 0 | 18.25 | 25 | 3 | 1232000 | 418.88 | 6.75 | 30 | 22 | -1.2 | 1.6
[13 empty] | BRUTTO ENERGIBEHOV . pr.mnd. | [7 empty] | DES | 23 | 8 | 0 | 17.4 | 25 | -0.4 | 1288000 | 437.92 | 7.6 | 31 | 23 | -5 | -1.7
[13 empty] | SONE 1 | [7 empty] | Sum | 228
[14 empty] | Energiforbruk | Energi vifter | Sum pr.mnd
[14 empty] | kwh | kwh | kwh |  |  |  | Maksimalt effektbehov ventilasjon
[13 empty] | JAN | 3514.308 | 294.4 | 3808.708 | [9 empty] | 13 | C
[13 empty] | FEB | 3084.48 | 256 | 3340.48 |  |  |  | Temp.etter varmegjenvinner,ved Dut | [5 empty] | 28.56 | kw | 28560 | W
[13 empty] | MARS | 3196.816 | 294.4 | 3491.216 |  |  |  | Effektbehov varmebatteri ved Dut
[13 empty] | APRIL | 2649.416 | 281.6 | 2931.016
[13 empty] | MAI | 1959.216 | 268.8 | 2228.016
[13 empty] | JUNI | 0 | 243.2 | 243.2
[13 empty] | JULI | 0 | 0 | 0
[13 empty] | AUG | 0 | 153.6 | 153.6
[13 empty] | SEPT | 1895.432 | 281.6 | 2177.032
[13 empty] | OKT | 2199.12 | 268.8 | 2467.92
[13 empty] | NOV | 2827.44 | 281.6 | 3109.04
[13 empty] | DES | 3328.192 | 294.4 | 3622.592
[13 empty] | Sum år | 24654.42 | 2918.4 | 27572.82
Investeringer (tilbud fra entreprenører osv
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Ventilasjonsarbeider
| pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
| 360 | Utskiftning av eksisterende tilluft/avtrekksvifter til kammervifter
| 01 | Aggregat 36.01 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 51000 | 51000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 51000
| 02 | Aggregat 36.02 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 41000 | 41000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 41000
| 03 | Aggregat 36.03 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 43500 | 43500
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 7000 | 7000
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 10000 | 10000
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 60500
| 04 | Aggregat 36.04 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 56500 | 56500
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 7000 | 7000
|  | Frekvensomformer | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 10000 | 10000
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 73500
|  | Sum tiltak nr 6 (eks. Påslag NEE og eks. mva) | [5 empty] | 226000
Tilbake til Innhold
Venstøp skole har 4 stk eksisterende ventilasjonsaggregat. Hvorav 2 stk (36.01 og 02) er plassert på loft over korridor 1-205. 1stk, (36.03) på loft ved gymsal og 1 stk (36.04) i ventilasjonsrom 2-12
I tiltaket inngår utskiftning av tilluft/avtrekksvifter til kammervifter på følgende aggregater:
36.01, 36.02, 36.03 og 36.04.
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
- Rørleggerarbeider
- Elektrikerarbeider
- Konsulentarbeider

## 007 (hidden)
| #REF! |  | #REF!
| #REF! | Installere nye vifter i 4 stk ventilasjonsaggregat
Kode:
Beskrivelse:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Besparelse:
|  | Forbruk oppvarming, ventilasjon og varmt forbruksvann: |  |  |  | kWh/år
|  | Besparelse |  |  |  | kWh/år
Økonomi - beregninger og forutsettninger
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 0 | kr/år | Tette utettheter i bygg (se termofoto)
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 0 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 0 | kroner
| Nåverdi | 0 | kroner
| Inntjeningstid |  | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 0 | 0.85 | 0
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0 | [14 empty] | INPUTDATA |  |  |  | NB: Kun utfylling i gule felt !!
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0 | [6 empty] | HJELPEBEREGNING
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0 | [14 empty] | ENERGIBLOKK/BYGNING
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér) |  |  |  |  | BYGG | [7 empty] | SONE | Energibehov ventilasjon
| Samlet kronebesp. |  |  | 0 | [8 empty] | SONE | [7 empty] | System | 0
[13 empty] | System | Energibehov ventilasjon | Max | Min. | Brutto areal m2 ca |  | 1750 |  | Luftmengde redusert kapasitet |  |  |  | min. | m3/h | 0
2.2 | Grunnlag og beregninger | [11 empty] | LUFTMENGDE m3/h |  | 7000 | 0 | Pr. m2 | 4 |  |  | Luftmengde sone |  |  |  | max | M3/H | 7000 | Dim utetemp | -18
| anleggsdata: | [11 empty] | SYSTEM | [7 empty] | Varmegjenvinner sone 1 |  |  |  |  | % | 75 | Avtrekkstemp | 22
| Luftmengder |  |  | m3/h | m3/s | [7 empty] | VARMEGJENVINNER : |  | % | 75 |  |  |  |  | Vifteffekt min luftm. |  |  | 0 | 0.8 | min/kw | 0 | Innbl.temp. | 25
| 36.01 |  |  | 5100 | 1.4167 | [7 empty] | Driftstid | Max hastighet | timer/dag | 8 |  |  |  |  | Innstallert effekt vifter |  |  | 2 | 0.8 | max/kw | 1.6 | Temp.h.motor | 1
| 36.02 |  |  | 7600 | 2.1111 | [8 empty] | Redusert hastighet | timer/dag | 0 |  |  |  |  | Timer pr. dag 1/1 hastighet | [5 empty] | 8
| 36.03 |  |  | 9100 | 2.5278 | [12 empty] | Sp.verdi | Normtall |  | Timer pr. dag 1/2 hastighet | [5 empty] | 0 |  |  |  | INPUT DATA
| 36.04 |  |  | 11000 | 3.0556 | [7 empty] | BEREGNET .(eks.kjøling) |  |  |  |  | pr.m2 | pr.m2 | [13 empty] | Stasjon Hønefoss
[13 empty] | BRUTTO ENERGIBEHOV |  |  | kwh | 24654.42 | 14.0882 | 35 |  | Måned | Døgn | Driftstid |  | T etter | Ttillufts | Mnd.middel | Sirk.luftm. | Sp.ven- | Temp. | Døgn/ | Døgn/ | Middeltemp pr.mnd.
[13 empty] | ENERGIBEHOV VIFTER: |  |  | kwh | 2918.4 | 1.6677 | 21 |  |  |  | dag 1/1 | dag 1/2 | vgj. | temp. | temp. Døgn | pr.mnd. | tilasjons tap | diff. | mnd. | mnd. | Døgn | Dag
[13 empty] | EFFEKTBEHOV VARMEBATTERI |  |  | kw/w | 28.56 | 16.32 |  |  |  |  | timer |  | C | C | C | m3/h | kwh/ c mnd. | C | 7dag/uke | 5dag/uke
Kragerø
| m³/h | x0,... x ...h/d x1,5 |  | kWh/år | [16 empty] | JAN | 23 | 8 | 0 | 16.975 | 25 | -2.1 | 1288000 | 437.92 | 8.025 | 31 | 23 | -7.5 | -3.8
| 7600 |  |  | 0 | inngår | [15 empty] | FEB | 20 | 8 | 0 | 16.9 | 25 | -2.4 | 1120000 | 380.8 | 8.1 | 28 | 20 | -6.5 | -3.3
[5 empty] | i vp | [7 empty] | Energipris oppvarming: |  |  | 0.7 |  |  |  |  | MARS | 23 | 8 | 0 | 17.7 | 25 | 0.8 | 1288000 | 437.92 | 7.3 | 31 | 23 | -1.2 | 1.2
[13 empty] | Energipris fastkraft : |  |  | 0.7 |  |  |  |  | APRIL | 22 | 8 | 0 | 18.675 | 25 | 4.7 | 1232000 | 418.88 | 6.325 | 30 | 22 | 4.5 | 6.4
| Investering: | [19 empty] | MAI | 21 | 8 | 0 | 20.1 | 25 | 10.4 | 1176000 | 399.84 | 4.9 | 31 | 21 | 11 | 12.4
[13 empty] | SONE 1: | [7 empty] | JUNI | 19 | 8 | 0 | 18.1 | 18.1 | 14.9 | 1064000 | 361.76 | 0 | 30 | 22 | 15 | 17.1
[13 empty] | ENERGIKOSTNADER OPVARMING |  |  |  | 17258.094 |  |  |  | JULI | 0 | 8 | 0 | 19.3 | 19.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 16.5 | 18.3
[13 empty] | ENERGIKOSTNADER VIFTEDRIFT |  |  |  | 2042.88 |  |  |  | AUG | 12 | 8 | 0 | 18.6 | 18.6 | 15.6 | 672000 | 228.48 | 0 | 31 | 23 | 15 | 17.6
[13 empty] | SUM ENERGIKOSTNADER |  |  |  | 19300.974 |  |  |  | SEPT | 22 | 8 | 0 | 20.475 | 25 | 11.9 | 1232000 | 418.88 | 4.525 | 30 | 22 | 10.8 | 13
[21 empty] | OKT | 21 | 8 | 0 | 19.5 | 25 | 8 | 1176000 | 399.84 | 5.5 | 31 | 21 | 5 | 7.6
[21 empty] | NOV | 22 | 8 | 0 | 18.25 | 25 | 3 | 1232000 | 418.88 | 6.75 | 30 | 22 | -1.2 | 1.6
[13 empty] | BRUTTO ENERGIBEHOV . pr.mnd. | [7 empty] | DES | 23 | 8 | 0 | 17.4 | 25 | -0.4 | 1288000 | 437.92 | 7.6 | 31 | 23 | -5 | -1.7
[13 empty] | SONE 1 | [7 empty] | Sum | 228
[14 empty] | Energiforbruk | Energi vifter | Sum pr.mnd
[14 empty] | kwh | kwh | kwh |  |  |  | Maksimalt effektbehov ventilasjon
[13 empty] | JAN | 3514.308 | 294.4 | 3808.708 | [9 empty] | 13 | C
[13 empty] | FEB | 3084.48 | 256 | 3340.48 |  |  |  | Temp.etter varmegjenvinner,ved Dut | [5 empty] | 28.56 | kw | 28560 | W
[13 empty] | MARS | 3196.816 | 294.4 | 3491.216 |  |  |  | Effektbehov varmebatteri ved Dut
[13 empty] | APRIL | 2649.416 | 281.6 | 2931.016
[13 empty] | MAI | 1959.216 | 268.8 | 2228.016
[13 empty] | JUNI | 0 | 243.2 | 243.2
[13 empty] | JULI | 0 | 0 | 0
[13 empty] | AUG | 0 | 153.6 | 153.6
[13 empty] | SEPT | 1895.432 | 281.6 | 2177.032
[13 empty] | OKT | 2199.12 | 268.8 | 2467.92
[13 empty] | NOV | 2827.44 | 281.6 | 3109.04
[13 empty] | DES | 3328.192 | 294.4 | 3622.592
[13 empty] | Sum år | 24654.42 | 2918.4 | 27572.82
Investeringer (tilbud fra entreprenører osv
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Ventilasjonsarbeider
| pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
| 360 | Utskiftning av eksisterende tilluft/avtrekksvifter til kammervifter
| 01 | Aggregat 36.01 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 51000 | 51000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 51000
| 02 | Aggregat 36.02 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 41000 | 41000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 0 | 0 | 0
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 41000
| 03 | Aggregat 36.03 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 43500 | 43500
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 7000 | 7000
|  | - Rørleggerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 10000 | 10000
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 60500
| 04 | Aggregat 36.04 (ihht vedlagt prisskjema fra entreprenør)
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Nye kammervifter til aggregat 36.01 |  |  | stk | 1 | 56500 | 56500
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 7000 | 7000
|  | Frekvensomformer | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 10000 | 10000
Sum utskiftning av eksisterende vifter
|  | til kammervifter | [5 empty] | 73500
|  | Sum tiltak nr 6 (eks. Påslag NEE og eks. mva) | [5 empty] | 226000
Tilbake til Innhold
Venstøp skole har 4 stk eksisterende ventilasjonsaggregat. Hvorav 2 stk (36.01 og 02) er plassert på loft over korridor 1-205. 1stk, (36.03) på loft ved gymsal og 1 stk (36.04) i ventilasjonsrom 2-12
I tiltaket inngår utskiftning av tilluft/avtrekksvifter til kammervifter på følgende aggregater:
36.01, 36.02, 36.03 og 36.04.
- Nye vifter
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
- Rørleggerarbeider
- Elektrikerarbeider
- Konsulentarbeider

## 009 (hidden)
#REF! |  | #REF!
TILTAK: | Installasjon av luft/vann varmepumpe
nr. 211
Kode:
Beskrivelse:
Arbeidsomfang:
- Levering av varmepumpe, div. deler, utstyr og automatikk
- Monteringsarbeider
- Rørleggerarbeider
- Elektrikerarbeider
- Konsulentarbeider
Besparelse:
Investering:
| Investering |  |  | 60000 | kr
Besparelse:
| Forbruk oppvarming, ventilasjon og varmt forbruksvann: |  |  | 0 | kWh/år
| Besparelse |  |  | #REF! | kWh/år
| Besparelse |  |  | #REF! | kr/år
Trykk på + tegnet til venstre for å vise beregninger og besparelser
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | #REF! | kr/år | Vannbehandling
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 15 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 60000 | kroner
| Nåverdi | #REF! | kroner
| Inntjeningstid | #REF! | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | #REF! | 0.85 | #REF!
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 1025 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 650 | 86 | 6
| Uprioritert effektb. | 375 | 4.5 | 6
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
| Samlet kronebesp. |  |  | #REF!
2.2 | Økonomiske forutsettninger - Vannbehandling
| Innvestering: | 60000 | kr
| Brutto energiforbr. | #REF! | kWh | NB! Må finne andel vannbåren varme. Feil å ta 6% av totalforbruk
| Besparelse i % | 6 | %
| Energibesparelse | #REF! | kWh
| Besparelse | #REF! | kr
Investering er netto innkjøpspris, eks mva
Trykk på + tegnet til venstre for å vise diverse kostnader
Type vare/tjeneste
Tetthetsprøving/oppfylling |  | RS |  |  | 25000
Saksbehandling |  | RS |  |  | 10000
Annet RS sum |  | RS |  |  | -
Adm. På byggeplass |  | RS |  |  | 5000
HMS |  | RS |  |  | 10000
Utsparinger - hulltaking |  | RS |  |  | 15000
Transport, rigg og stillaser |  | RS |  |  | 5000
Ajourføring av tegninger |  | RS |  |  | 20000
Detaljtegninger |  | RS |  |  | 10000
Tilkobling fjernvarme |  | RS |  |  | 0
Avfall, renhold |  | RS |  |  | 5000
Koordinering |  | RS |  |  | 5000
Innregulering |  | RS |  |  | 20000
Ytelse i forhold til klima entreprisen |  | RS |  |  | -
Ytelse i forhold til el. entreprisen |  | RS |  |  | -
Ytelse i forhold til el. Automatikk |  | RS |  |  | -
Rundsum div kostnader i forb med tiltaket |  |  |  |  | 130000
Type vare/tjeneste |  |  | kost |  | SUM
Vannb. Varmebatteri til aggregat |  | 36.01 | 23500 |  | 23500
Vannb. Varmebatteri til aggregat |  | 36.02 | 24000 |  | 24000
Vannb. Varmebatteri til aggregat |  | 36.03 | 25000 |  | 25000
Sum nye varmebatterier |  |  |  |  | 72500
Radiatorer
Nostalgi radiator |  | stk. | 0 | 0 | 0
Mini konvektor |  | stk. | 0 | 0 | 0
ventilsett |  | stk. | 0 | 0 | 0
termostathode |  | stk. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Varmesentral
Varmepumpe - Ciat LGP 300V |  | stk. | 0 | 0 | 0
- kuldemedieavgift |  |  |  |  | 0
- kuldemedieavgift |  |  |  |  | 0
Påfyllings sats |  | stk. | 0 | 0 | 0
ND 40 stengeventil |  | stk. | 0 | 0 | 0
Tilbakeslagsventil DN 40 |  | stk. | 0 | 0 | 0
STA-D 32 |  | stk. | 0 | 0 | 0
Spirovent Air Superior trykksenk avluft |  | stk. | 0 | 0 | 0
Spirovent Dirt seperator |  | stk. | 0 | 0 | 0
Ekspansjonskar 80l |  | stk. | 0 | 0 | 0
Elkjel |  | stk. | 0 | 0 | 0
Sirkulasjonspumpe |  | stk. | 0 | 0 | 0
Søyle for pumpe |  | stk. | 0 | 0 | 0
vibrasjons kompensatorer |  | stk. | 0 | 0 | 0
Manometer |  | stk. | 0 | 0 | 0
Termometer |  | stk. | 0 | 0 | 0
Shunt DN 40 komplett |  | stk. | 0 | 0 | 0
akkumulatortank |  | stk. | 0 | 0 | 0
Prefabrikert samlestokk 2 kurser |  | stk. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Isolering
Isolering rørstrekk |  | mtr. | 0 | 0 | 0
Isolering ventiler og utstyr |  | stk. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VVS Merking
Graverte skilt på vent og utstyr |  | stk | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
timer (ant)
|  |  | 0 | 0 | 130000
|  |  |  | (eksl. andel rundsum) | (inkl. andel rundsum)
Trykk på + tegnet til venstre for å vise innvesteringskostnader
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
320
1 | kurs nr 1: (ihht vedlagt flytskjema)
Ekjsisterende tilførsel til radiatorer og
ventilasjonsbatteri 36.01.
Ventilasjon kobles fra og plugges under gulv i trapperom 1-11
(radiatorkursen dekker i dag ca 1900m2)
Tilknytning av eksisterende varmebærerledning til ny samlestokk i teknisk
rom, samt frakobling av ventilasjonsledning og drenering av
| eksisterende rør ved heissjakt. |  | 1 | stk | 1 | 39032 | 39032
| sum post 1 : splitting av ventilasjonskurs og radiatorkurs | [5 empty] | 39032
2 | kurs nr 2: (ihht vedlagt flytskjema)
Ny tilførsel til ventilasjonsaggregat 36.01 og 36.02. Føres opp til loft
loft langs skorstein i tekn. Derifra føres de videre til vent rom.
Pris må i tillegg til rørføring omfatte etablering av ny shuntgruppe
shuntgruppe og nødvendig utstyr på batteri 36.02 samt
tilkobling til eksisterende shunt gruppe på 36.01
| Hovedtilførsel til aggregat 36.03 DN 50 |  |  | m | 200 | 800 | 160000
tilknytning aggregater, inkl shunt og pumpe på 36.02
Levering av TA ventiler, spjeldventiler mm
| Samt tilknytning til samlestokk i teknisk rom |  |  | rundsum | 1 | 54545 | 54545
| sum post 2 : etablere varmebærer til ventilasjonskurs 36.01 og 02 | [5 empty] | 214545
3 | kurs nr 3: (ihht vedlagt flytskjema)
| Eksisterende radiatorkurs til garderoberog gymsal |  |  | stk | 1 | 14957 | 14957
Tilknyttes til ny samlestokk i teknisk rom
| sum post 3 : tilknytning av rad kurs til ny samlestokk | [5 empty] | 14957
4 | kurs nr 4: (ihht vedlagt flytskjema)
Ny tilførsel til radioatorer/konvektorer i korridor 1-138, 1-152
Samt levering av 2 stk viftekonvektorer
på til sammen ca 6kW
| Hovedtilførsel til radiatorer DN 35 (galv stål, mapress) |  |  | m | 80 | 686 | 54880
| Avstikk til radiatorer DN 20 (22mm galv, mapress) |  |  | m | 12 | 641 | 7692
| Konvektorer KW slimline SLN 800 |  |  | stk | 2 | 7738 | 15476
| fjernkontroll for regulering |  |  | stk | 2 | 3720 | 7440
| Rørsett for viftekonvektor |  |  | stk | 2 | 960 | 1920
| ventilsett, fittings |  |  | stk | 2 | 5338 | 10676
| isolering av installasjoner |  |  | m | 80 | 244 | 19520
| sum post 4: konvertering til vannbåren varme i rom 1-138 og 1-152 (ca 200m2) | [5 empty] | 117604
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  |  |  | enhet | ant | pris | sum
5 | kurs nr 5: (ihht vedlagt flytskjema)
Ny tilførsel til ventilasjonsaggregat 36.03.
Føres opp vent rom i kjeller og videre opp
i trapperom fra kjeller til vent rom
| Hovedtilførsel til aggregat 36.03 DN 40 |  |  | m | 90 | 750 | 67500
| tilknytning aggregat, inkl shunt og pumpe |  |  | stk | 1 | 34352 | 34352
| Tilknytning til samlestokk i teknisk rom |  |  | stk | 1 | 4840 | 4840
| isolering av installasjoner |  |  | stk | 90 | 249 | 22410
| sum post 5 : etablere varmebærer til ventilasjonskurs 36.03 | [5 empty] | 129102
6 | Etablering av ny samlestokk i teknisk rom
DN 125 samlestokk tilknyttes eksisterenede kjelekrets
6 tur stusser 6 returstusser med dimensjon ihht
forestående poster.
NB! Nødvendig utstyr/ventiler for de enkelte kurser er
priset i foregående oppsett
| DN125 samlestokk, inklusiv vegg/gulvfeste og isolering |  |  | stk | 1 | 39696 | 39696
| Stengeventiler DN 125 |  |  | stk | 2 | 1962 | 3924
| tilkobling av eksisterende kjeler til samlestokk |  |  | stk | 1 | 14093 | 14093
| Trykk og tempfølere på tur/retur |  |  | stk | 1 | 1200 | 1200
| isolering av installasjoner |  |  | stk | 1 | 4116 | 4116
| Sum post 6 : Samlestokk teknisk rom | [5 empty] | 63029
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  |  |  | enhet | ant | pris | sum
8 | VARMESENTRAL (Alternativ 1)
Installasjon av luft/vann varmepumpe
tilknyttes eksisterende røropplegg
.1 | LUFT/VANN VARMEPUMPE
| DYNACIAT ILDH 540V 80KW varmepumpe |  |  |  | 1 | 250000 | 250000
.2 | pumpe brinekurs med tilbehør: Type: MAGNA 50-120 |  |  |  | 1 | 20603 | 20603
.3 | Ekspansjonskar brinekurs, Type: 80L |  |  |  | 1 | 2104 | 2104
.4 | Filter/slamsamletr brinekurs, Type: Grovfilter DN 65 |  |  |  | 1 | 3270 | 3270
.5 | Stengeventiler DN 65 |  |  |  | 5 | 1447 | 7235
.6 | Strupeventiler DN 65 |  |  |  | 1 | 3746 | 3746
.7 | Krageflenser DN 65 |  |  |  | 12 | 733 | 8796
.8 | Varmeveksler enhet forbruksvann, inkl pumper, sikkerhetsutst. |  |  |  | 1 | 30000 | 30000
samt alt nødvendig utstyr
.9 | Varmeveksler/innedel, sikkerhetsutst. |  |  |  | 1 | 10000 | 10000
.10 | Tilkobling av varmepumpe til hovedstokk |  |  |  | 1 | 4840 | 4840
.11 | tilkobling av rørstrekk brinekrets/utedel |  |  |  | 1 | 5500 | 5500
.12 | tilkobling av rørstrekk veksler/innedel |  |  |  | 1 | 5500 | 5500
.13 | Automatisk lufteventil m luftkamer |  |  |  | 1 | 8459 | 8459
.14 | Kjølevæske monopropylen (25L bulker) |  |  |  | 8 | 1507 | 12056
.15 | Påfyllningssett brinekurs med kar og håndpumpe |  |  |  | 1 | 5045 | 5045
.16 | Varmeveksler enhet forbruksvann, inkl pumper, sikkerhetsutst. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Sum post 8 : Installasjon av luft/vann varmepumpe | [5 empty] | 377154
| Fra diverse kostnader : rundsum | [5 empty] | 130000
| Fra diverse kostnader : Varmebatterier | [5 empty] | 72500
| Sum tiltak nr 6 (eks. Påslag NEE og eks. mva) | [5 empty] | 1157923
Tilbake til Innhold
Venstøp skole ble oppført i 1958 og er senere utbygd i flere trinn. Senest i år 2000. Av byggets totale oppvarmede areal på ca 3470m2 er ca 2250m2 basert på vannbåren varme. Resterende areal er direkte elektrisk oppvarmet og omfatter blant annet et 850m2 tilbygg fra år 2000.
Varmepumpen er tenkt installert i fyrrom og vil være hoved energikilde for dagens vannbårende bygningsdel, samt for korridor (1-138) og vestibyle (1-152) som i dag har panelovner. Videre er det tenkt at varmepumpen skal gi varme til ventilasjonsluften i aggregat 36.01, 02, og 03
I tillegg forvarmer den også tappevann.
Varmepumpene dimensjoneres for å dekke 50% av skolens årlige energibehov til oppvarming. Resterende energibehov dekkes av eksisterende olje og elkjel. Forvarmer tappevannet til i snitt 40°C
Årsvarmefaktor ligger mellom 2,3 og 3. 2,6 benyttes i beregning

## 010 (hidden)
#REF! |  | #REF!
TILTAK: | Installasjon av luft/vann varmepumpe
nr. 211
Kode:
Beskrivelse:
Arbeidsomfang:
- Levering av varmepumpe, div. deler, utstyr og automatikk
- Monteringsarbeider
- Rørleggerarbeider
- Elektrikerarbeider
- Konsulentarbeider
Besparelse:
Investering:
| Investering |  |  | 80000 | kr
Besparelse:
| Forbruk oppvarming, ventilasjon og varmt forbruksvann: |  |  | 0 | kWh/år
| Besparelse |  |  | 13300 | kWh/år
| Besparelse |  |  | 11305 | kr/år
Trykk på + tegnet til venstre for å vise beregninger og besparelser
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 11305 | kr/år | vav - 36.03
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 15 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 80000 | kroner
| Nåverdi | 29796.9748 | kroner
| Inntjeningstid | 9.4849 | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | 37342.0341 | 5986.7288 | -13895.481 | -27143.7818 | -33922.226 | -40620.3206 | -48058.2581 | -49717.7528 | -54973.1755 | -55664.2541 | -59474.1579 | -61174.6759 | -62617.2005 | -63855.6421 | -64930.0758 | -65870.8446 | -66701.307 | -67439.7163 | -68100.5309 | -68695.345 | -69722.8781 | -70169.6666 | -70579.2355 | -70956.0472 | -71303.8788 | -71625.9487 | -71925.016 | -72203.4596 | -72463.3414
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 13300 | 0.85 | 11305
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 1025 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 650 | 86 | 6
| Uprioritert effektb. | 375 | 4.5 | 6
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
| Samlet kronebesp. |  |  | 11305
2.2 | Økonomiske forutsettninger - vav
2.1 | Innvestering:
| Innvestering: | 85000
2.2 | Besparelse:
| Luftmengde: | 9100 | m/h
| Virkningsgrad gjenvinner: | 70 | %
| Reduksjon i driftstid : | 800 | h/år
| Graddagstall: | 4.854
Benytt normtall eller graddagsberegning.
0,335 x 4854 / 1.000 = 1,62
|  | Luftm. x red.driftstid | Virkn.grad | Besparelse
|  | 9 100m/h x 3 h | x(1 - 0,7) x1,62 = | 13300 | kWh/år
Bruk av gymsal er 25 skoletimer pr uke (ref. timeplan)
|  |  | h/uke | h/år
| 25*0,75 (tre kvarter) = |  | 17.5 | 787.5
reduksjon av luftmengde
|  |  | h/uke | h/år
| drift uten vav styring |  | 50 | 2250
| Reduksjon i driftstid |  | 32.5 | 1462.5
|  |  | h/år | m3/h | m3/år
| 20 dager halv luftmengde |  | 200 | 4550 | 910000
|  |  | h/år | m3/h | besparelse kWh/år
|  |  | 200 | 4550 | 13300
Trykk på + tegnet til venstre for å vise diverse kostnader
Type vare/tjeneste
Tetthetsprøving/oppfylling |  | RS |  |  | 0
Saksbehandling |  | RS |  |  | 0
Annet RS sum |  | RS |  |  | 0
Adm. På byggeplass |  | RS |  |  | 0
HMS |  | RS |  |  | 0
Utsparinger - hulltaking |  | RS |  |  | 0
Transport, rigg og stillaser |  | RS |  |  | 0
Ajourføring av tegninger |  | RS |  |  | 0
Detaljtegninger |  | RS |  |  | 0
Tilkobling fjernvarme |  | RS |  |  | 0
Avfall, renhold |  | RS |  |  | 0
Koordinering |  | RS |  |  | 0
Innregulering |  | RS |  |  | 0
Ytelse i forhold til klima entreprisen |  | RS |  |  | -
Ytelse i forhold til el. entreprisen |  | RS |  |  | -
Ytelse i forhold til el. Automatikk |  | RS |  |  | -
Rundsum div kostnader i forb med tiltaket |  |  |  |  | 0
vav/cav priser fra Teleklima
CO2 / temp regulering |  | stk. | 2 | 0 | 0
trafo |  | stk. | 2 | 0 | 0
trykk |  | stk. | 2 | 0 | 0
freklvenso,former |  | stk. | 2 | 0 | 0
sum (samlett for ovenstående poster) |  |  |  |  | 23000
Montering |  |  |  |  | 45000
kabling til følere, elektriske tilkoblinger mm |  |  |  |  | 17000
sum (samlett for ovenstående poster) |  |  |  |  | 85000
Tilbake til Innhold
Venstøp skole ble oppført i 1958 og er senere utbygd i flere trinn. Senest i år 2000. Av byggets totale oppvarmede areal på ca 3470m2 er ca 2250m2 basert på vannbåren varme. Resterende areal er direkte elektrisk oppvarmet og omfatter blant annet et 850m2 tilbygg fra år 2000.
Varmepumpen er tenkt installert i fyrrom og vil være hoved energikilde for dagens vannbårende bygningsdel, samt for korridor (1-138) og vestibyle (1-152) som i dag har panelovner. Videre er det tenkt at varmepumpen skal gi varme til ventilasjonsluften i aggregat 36.01, 02, og 03
I tillegg forvarmer den også tappevann.
Varmepumpene dimensjoneres for å dekke 50% av skolens årlige energibehov til oppvarming. Resterende energibehov dekkes av eksisterende olje og elkjel. Forvarmer tappevannet til i snitt 40°C
Årsvarmefaktor ligger mellom 2,3 og 3. 2,6 benyttes i beregning

## ikke bruk4 (hidden)
Tiltak 005 - Etablere vannbårent oppvarmingssystem
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 0 | kr/år | besparelse inngår i tiltak 004
| Kalkulasjonsrente | 0.06 |  | skille ventilasjon og oppvarming der hvor mulig
| Levetid | 20 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 9200000 | kroner
| Nåverdi | -9200000 | kroner
| Inntjeningstid | #DIV/0! | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000 | -9200000
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 0 | 0.85 | 0
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 0 | kr/m3 | 0
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
| Samlet kronebesp. |  |  | 0
2.2 | Investering i forbindelse med etablering av vannbåren varme (m2 pris fra fjernvarme…..)
Investering: Rådhuset
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 1.etg | 2600 | 610 | 1586000
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 2.etg | 2600 | 610 | 1586000
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 3.etg | 2000 | 610 | 1220000 |  |  | 4392000 | Kr
7200
Investering: bibliotek
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 1.etg | 1565 | 610 | 954650
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 2.etg | 1565 | 610 | 954650 |  |  | 1909300 | Kr
3130
Investering: Hjertnes
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 1.etg | 1805 | 610 | 1101050
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
|  | 2.etg | 1665 | 610 | 1015650 |  |  |  | Kr
3470
|  |  | Areal | kr/m2 | sum
| kjeller oppvarmet |  | 1200 | 610 | 732000 |  |  | 2848700
| samlett areal konvertert |  | 15000
| samlett investering for etablering av radiatorer | [6 empty] | 9150000 | Kr
[8 empty] | 9200000 | avrundet
2.3 | kontrollregning mot pris fra leverandør av radiatorer
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Varmearbeider
| pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
| 360 | Etablering av vannbåren varme i Rådhuset
| 01 | Radiatorer i rådhuset/kontorer plan 1.etg
radiator LK 2-30 Lengde 15000mm
Montering
rørføring
|  | kostnad radiatorer |  |  | stk | 40 | 4900 | 196000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 40000 | 40000
|  | rørføring og montering | NB !!mangler pris |  | stk | 40 | 5000 | 200000
|  | Sum etablering av radiatorer | [5 empty] | 436000
| 02 | Radiatorer i rådhuset/kontorer
radiator LK 2-30 Lengde 1000mm
Montering
rørføring
|  | kostnad radiatorer |  |  | stk | 20 | 3700 | 74000
|  | - Elektrikerarbeider | NB !!mangler pris |  | stk | 1 | 20000 | 20000
|  | rørføring og montering | NB !!mangler pris |  | stk | 20 | 3700 | 74000
|  | Sum etablering av radiatorer | [5 empty] | 168000
| 03 | Rør og deler - rundsum | [5 empty] | 200000
|  | sum radiatorer | [5 empty] | 804000
04

## ikke bruk5 (hidden)
Tiltak 006 - Belysning, skifte ut gammel armatur i bibliotek
2.1 | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
| Besparelse | 126000 | kr/år | Belysning, skifte ut gammel armatur i bibliotek
| Kalkulasjonsrente | 0.06
| Levetid | 15 | år | (legg inn etter kategori)
| Inves.kost. | 560340 | kroner
| Nåverdi | 663403.3725 | kroner
| Inntjeningstid | 5.3266 | år
| Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
| gir nåverdi lik: | 747496.9128 | 398026.0178 | 176428.6324 | 28769.5529 | -46779.6704 | -121433.3565 | -204332.9693 | -222828.8852 | -281403.2564 | -289105.68 | -331569.0043 | -350522.146 | -366599.8198 | -380402.8838 | -392377.9961 | -402863.345 | -412119.2731 | -420349.222 | -427714.3384 | -434343.8452 | -445796.2269 | -450775.9127 | -455340.7671 | -459540.5257 | -463417.2866 | -467006.9202 | -470340.1783 | -473443.5746 | -476340.0902
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  | kWh | kr/kWh | kr
| Energibesparelse | 149000 | 0.85 | 126650
|  | kW |  | kr
| Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
| herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
| Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0
| Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0
| Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0
| Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
| Samlet kronebesp. |  |  | 126650
126000
driftstid lys
|  |  |  | m2 | W/m2 |  | Kwh
|  | samlett installert effekt til lys (tilnærmet verdi) |  | 3113 | 8 | 12 | 298848 | Kwh
|  | halverer effekt ved å installere nye lysrør |  | 3113 | 4 | 12 | 149424 | 149000 | besparelse (estimert)
|  |  |  | kr/m2 | 180 |  | 560340
Investeringer (tilbud fra entreprenører osv
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Ventilasjonsarbeider
| pos |  | enhet |  | enhet | ant | pris | sum
| 360 | Urstying av eksisterende ventilasjonsaggregater
| 01 | Antatt pris-må sjekkes
ur for tidsstyring
- Monteringsarbeider
- Monteringsarbeider
|  | Sum |  |  | stk | 3 | 10000 | 30000
|  | - Elektrikerarbeider |  |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | ventilasjonsarbeider |  |  | stk | 0 | 0 | 0
|  | Sum installasjon av tidsur | [5 empty] | 30000

## ikke bruk6 (hidden)
Tiltak 001 - Energioppfølgingssystem (EOS)
1. | Økonomiberegninger: Internrente - Nåverdi - Inntjeningstid
|  | Besparelse | 0 | kr/år | EOS
|  | Kalkulasjonsrente | 0.06
|  | Levetid | 15 | år | (legg inn etter kategori)
|  | Inves.kost. | 16000 | kroner
|  | Nåverdi | -16000 | kroner
|  | Inntjeningstid | #DIV/0! | år
|  | Internrente | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.235 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.463 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5
|  | gir nåverdi lik: | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000
Ved internrentemetoden skal en finne nåverdien lik -null- med dertil hørende internrente
|  |  | kWh | kr/kWh | kr
|  | Energibesparelse | 0 | 0.85 | 0
|  |  | kW |  | kr
|  | Samlet effektbesp. | 0 |  | 0
|  | herav: | kW | kr/kW mnd | mnd |  | kr
|  | Fastkraft effektbesp. | 0 | 86 | 6 |  | 0
|  | Uprioritert effektb. | 0 | 4.5 | 6 |  | 0
|  | Vannbesparelse |  | m3 vann | 18.8 | kr/m3 | 0
|  | Redusert vedlikehold |  |  |  |  | 0 |  | (spesifisér)
|  | Samlet kronebesp. |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
2. | Tekniske beregninger
3. | Mal for beskrivelse/forespørsler
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet | mengde | pris | sum
321 | VARMEBÆRERLEDNINGER
GENERELT
Posten omfatter samtlige varmeledninger som er beskrevet i dette
oppsettet
Rørledninger gjennom støpte og murte vegger og dekker
samt innstøpte rør isoleres med min. 5 mm Armaflex el.
tilsvarende og iht. brannkrav. Rørledningene må legges på
en slik måte at de uten skade kan ekspandere ved temp.
svingninger.
Det monteres fleksible overganger mellom alt teknisk utstyr
som må vibrasjonsisoleres, og rør som er montert i
bygningskroppen.
Hvor det av praktiske grunner fordres demonterbare
forbindelser, skal disse være påsveisede flenser, eller
kuplinger for mindre dimensjoner.
Rørledninger legges med tilstrekkelig plass for rørisolasjon.
All armatur skal være lett tilgjengelig for betjening. For fest
i tak skal det benyttes pendeloppheng (gjengestag). Det
skal benyttes festeskinner ved flere enn to rørledninger i
parallell. Utstyret dimensjoneres for min. tre ganger
totalvekt.For feste i tak benyttes ekspansjonsbolter. I
forbindelse med klammer og hengere skal det benyttes
temperatur og aldringsbestandig dempegummi mellom rør
og bøyle (temp. område -40°C til +100°C). Horisontale
rørstrekk festes med et tilstrekkelig antall klammer. For
klamringsavstander m.m. henvises til byggdetaljblader utgitt
av Norges byggforskningsinstitutt. Det skal i størst mulig
utstrekning tas hensyn til diffusjonstett isolasjon. Det skal
med nødvendige mellomrom monteres fastpunkt og
nødvendig glideklemmer for fri bevegelse av rørstrekk.
Klammerbånd, stiftklammer og skuddbolter er ikke tillatt.
Ved åpen rørføring til radiator o.l. skal det benyttes klammer
med overdel som låser rørene.
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet | mengde | pris | sum
Ved rørmontasje i kjente miljøer er rørlegger selv ansvarlig
for valg av riktig overflatebehandling på sine
klammersystemer for å unngå korrosjonsskader. Ved
utendørs montasje forlanges minimum varmforsinket
materiale. I spesielt utsatte miljøer og/eller der mediet i
røranlegget tilsier det, skal det benyttes rustfritt/syrefast
materiale.
Ledningene må legges i vater eller med jevn stigning i
væskestrømmens retning slik at luftlommer ikke oppstår i
rørnettet. Hvor allikevel luftsekker oppstår, må
entreprenøren innsette lufteklokker i ledningens høydepunkt
med lufteledning og kran ført ned i betjeningshøyde.
Lufteklokkene skal utføres med et volum på minst 1 liter.
Plassering og utførelse skal i et hvert tilfelle avtales med
rådgivende ingeniør. Viste lufteklokker er medtatt under
utstyr, men i rørentreprisen medtas eventuelle ekstra
lufteklokker som må innsettes.
Ved alle avstengningsventiler på hovedstrekk og opplegg
monteres 3/8" tømmeventiler med plugg. Medtatt under
armatur.
Kostnader for fittings, festeanordninger, braketter og øvrig
montasjemateriell medtas i enhetsprisen for rørledningene.
Trykklasse: PN 6
For rør opp til og med DN 50 benyttes mannesmann eller
sorte gjengede stålrør NS 5587, mellomserie, med adusert
fittings. For åpent monterte uisolerte rør i bruksarealer
forutsettes mannesmann benyttet.
For større dim. benyttes sveisede stålrør angitt etter NSISO
4200 serie 1, med stålrørsdeler for sveising.
VARMEBÆRERLEDNING FOR VARMT VANN
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER
VARMFORSINKET STÅL MUFFESKJØT VALGFRI
MONTASJE
Fabrikat : Mannesmann eller likeverdig
Type : Galv. stål m/pressfitting
.1 | Dim. DN 100 | lm
.2 | Dim. DN 80 | lm
.3 | Dim. DN 65 | lm
.4 | Dim. DN 50 | lm
.5 | Dim. DN 40 | lm
.6 | Dim. DN 35 | lm
.7 | Dim. DN 28 | lm
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet | mengde | pris | sum
324 | ARMATUR
324.1 | STENGEVENTIL
DREIESPJELDVENTIL, LUG
STÅL
VALGFRI SKJØTEMETODE
Temperaturområde -40/+120grader ˚C
Arbeidstrykkområde PN 10:
Spesifisert medium: Vann
Kuleventil med hendel
.1 | Dim. DN 100 | stk
.2 | Dim. DN 80 | stk
.3 | Dim. DN 65 | stk
.4 | Dim. DN 50 | stk
324.2 | STENGEVENTIL, KULEVENTIL
MEDIUM: VARMEBÆ RER
MATERIALE: FORKROMMET MESSING
SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT
Materialkvalitet: Kuleventilen skal ha hus av
varmpresset messing. Kulen skal være av
dreid/varmpresset messing, maskinert til mikroglatt
overflate og hardforkrommet. Spindelskive av
gjenget messing. Kulepakninger skal være koniske
PTFE ringer av ren teflon.
Skal benyttes for dimensjoner til og med DN40.
.1 | Dim. DN 50 | stk
.2 | Dim. DN 40 | stk
.3 | Dim. DN 32 | stk
.4 | Dim. DN 25 | stk
.5 | Dim. DN 20 | stk
.6 | Dim. DN 15 | stk
.7 | Dim. DN 10 | stk
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet | mengde | pris | sum
324.3 | STRUPEVENTILER I RØRKRETSENE
For innregulering av anleggene skal det leveres og
monteres innreguleringsventiler med trykkuttak
beregnet for innregulering av vannmengder og trykk.
Ventilene skal være en kombinert innjusteringsventil
og avstengningsventil som normalt skal monteres i
kretsenes returledninger.
Når produkt er kontrahert og skal bestilles, er det
rørleggers ansvar å velge riktige ventilstørrelser
utfra opplysninger om vannmengder og medium.
Dimensjonerende differansetrykket over ventilen
skal være tilstrekkelig høyt til at gode
innreguleringsdata oppnås. Typisk nominelt trykkfall
3-5 kPa tilpasset instrumentering som skal
benyttesved innjustering.
Det skal ikke velges ventilstørrelser utfra
3 .0 | STRUPEVENTIL
TYPE: SETEVENTIL
MEDIUM: VARMEBÆ RER
MATERIALE: FORKROMMET MESSING
SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT
Kombinert strupe- og stengeventil med trykkuttak for
trykkfall- og vannmengdemåling mot
kapsitetsdiagram.
Temperaturområde: 0 - 100 C
Spesifisert medium: Vann
.1 | Dim. DN 100 | stk
.2 | Dim. DN 80 | stk
.3 | Dim. DN 65 | stk
.4 | Dim. DN 50 | stk
.5 | Dim. DN 40 | stk
.6 | Dim. DN 32 | stk
.7 | Dim. DN 25 | stk
.8 | Dim. DN 20 | stk
.9 | Dim. DN 15 | stk
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet | mengde | pris | sum
3 .0 | RADIATORVENTIL
MEDIUM: VARMEBÆ RER
MATERIALE: FORKROMMET MESSING
AKTUATORELEMENT: MOTORSTYRT
Temperaturområde (fra/til i C):
Spesifisert medium: Vann
Direktevirkende type
.1 | Dim. DN 15 | stk
325 | UTSTYR
Trykklasse
Varmeanleggets rørsystemer, armatur og utstyr skal dimensjoneres
for trykklasse PN4 dersom ikke annet er beskrevet.
325.2 | RADIATOR MED VANN MED PROFILERT FRONT OG
BAKSIDE LAKKERT STÅL
Temperaturområde: 50/30°C
Arbeidstrykkområde i kPa: 60 kPa
Dimensjon: Se underposter
Effekt: 1200W
Spesielle krav: Alle radiatorer skal ha lufting og avtapping.
Alle radiatorer for vegg skal leveres med solide veggfester,
og det anmerkes spesielt at veggfester skal festes både
oppe og nede.
Alle radiatorer skal utstyres med komplett ventilsett med
avstenging og forinnstilling på 9 kPa, dersom ikke annet er
angitt.
.1 | Type: Ludvig MC33-600-1000 eller tilsvarende | stk
Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg-Grenland
www.nee.no
Rørarbeider
pos |  | enhet | mengde | pris | sum
325.3 | VARMESENTRAL (Alternativ 1)
Komplett installasjon ihht de aktuelle leverandørers anvisninger
Vedlagt skisse viser hvilke komponenter som omfattes av post
.1 | VÆSKE/VANN VARMEPUMPE
| DYNACIAT LGN 300V 80KW varmepumpe | rundsum
.2 | Hovedpumpe med tilbehør: Type: | rundsum
.3 | Ekspansjonskar med tilbehør | rundsum
.4 | Hovedpumpe: sirkulasjonspumpe Type: | rundsum
.5 | Hovedsamlestokk 4 kurser, inklusiv regulatorer, ventiler osv. | rundsum
.6 | Akkumulatortank, Type: | rundsum
.7 | Hovedpumpe: sirkulasjonspumpe Type: | rundsum
.8 | Varmeveksler enhet forbruksvann, inkl pumper, sikkerhetsutst.
| samt alt nødvendig utstyr | rundsum
.9 | Energibrønner, 7 stk a | rundsum
.10 | Tilknyttning til eksisterende anlegg | rundsum
VARMESENTRAL (Alternativ 2)
Komplett installasjon ihht de aktuelle leverandørers anvisninger
Vedlagt skisse viser hvilke komponenter som omfattes av post
Som alternativ 1 med unntak av post 1 og 9
.1 | LUFT/VANN VARMEPUMPE
| DYNACIAT ILDH 400V 80KW varmepumpe | rundsum
.9 | Energibrønner, 7 stk a | rundsum

## Mal nytt tiltak (hidden)
TILTAK:
nr.
Kode:
Beskrivelse:
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Investering:
TILTAK:
nr.
Kode:
Beskrivelse:
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Investering:

## beskrivelse hvert tiltak (hidden)
TILTAK: |  |  |  | Energioppfølgingssystem (EOS)
nr. 001
Kode: |  |  |  | Drift
Beskrivelse:
Energioppfølging er et regnskapssystem for energiforbruk, supplert med rutiner for oppføl¬ging ved avvik fra det planlagte energibudsjett. Hensikten med EOS er å sikre brukeren oversikt og kontroll over sitt energiforbruk, og hvordan dette utvikler seg over tid. Gjennom dette vil han sikre at energien som kjøpes, brukes mest mulig effektivt. Dette betyr at EOS skal avdekke feil i drift av anlegg, være grunnlag for ENØK - investeringer, dokumentere ENØK- gevinsten, og sikre denne over lang tid.
Tilleggsutbytte:
Motivering av driftspersonell og bedre oversikt over energibruk og energikostnader.
Arbeidsomfang:
Etablering av et energioppfølgingssystem for bygget, inkl.: - Montering av nødvendig(e) oljemengdemåler(e) og evt. seriemåler(e) - Ukemiddeltemperaturmåler Alt.1, intern manuell oppfølging: - Etablering av ET-kurve, arbeidsmappe for driftsansvarlig - Opplæring av driftspersonalet, igangsetting av energioppfølging Alt. 2, intern databasert oppfølging: - Alt. 1 + - Kjøp av software Alt.3, ekstern databasert oppfølging: - Alt. 1 + - Utfylling av registreringsskjema - Registrering grunndata i dataprogram - 1 rapport hver måned i X år
Besparelse:
Ca. 3 % av brutto energiforbruk før ENØK.
[6 empty] | Før ENØK brutto |  |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | 718754.1616 |  |  | kWh x |  | 0.03 | 21562.6248 |  | kWh/år
Investering:
Investering
[5 empty] | Seriemåler inkl. montering | [9 empty] | 5000 | kr/stk
[5 empty] | Ukemiddeltempmåler inkl. montering | [9 empty] | 2500 | kr/stk
| Alt. 1 |  |  |  | Intern manuell oppfølging | [9 empty] | 8000 | kr
| Alt. 2 |  |  |  | Intern databasert oppfølging | [8 empty] | 16000 |  | kr
| Alt. 3 |  |  |  | Ekstern databasert oppfølging | [9 empty] | 8000 | kr
[14 empty] | + | 6000 | kr/år
Alle priser eks. mva.
TILTAK: |  |  |  | DV - instruks
nr.002
Kode: |  |  |  | Drift og vedlikehold
Beskrivelse:
En drift og vedlikeholdsinstruks er et verktøy som hjelper bruker med å drive anleggene etter forutsetningene. Dette gjelder f.eks. optimal bruk av termostater, settpunkter på automatikk, ventilasjonssystemer etc. Instruksen inneholder også hva som bør vedlikeholdes og tidsplan for når dette bør gjøres. Det finnes ingen Drifts- og Vedlikeholdsinstruks for bygget i dag. Det er dessuten dårlig med teknisk underlag, tegninger, merking, skilter og termometre for varme-, ventilasjon-, og sanitæranleggene.
Tilleggsutbytte:
Motivering av driftspersonell, bedre inneklima og bedre oversikt over energiflyten.
Arbeidsomfang:
- Utarbeidelse av komplett Drifts- og Vedlikeholdsinstruks. - Merking og skilting av varme- og ventilasjonsanlegg, inkl. automatikken. - Montering av nødvendige instrumenter for kontroll av riktig drift av anleggene. - Opplæring og gjennomgang av instruks og anlegg med driftspersonalet.
Besparelse:
Ca. 3 % av brutto energiforbruk før ENØK for de tekniske anleggene som omfattes av DV-instruksen.
[6 empty] | Før ENØK brutto |  |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | 718754.1616 |  |  | kWh x |  | 0.03 | 21562.6248 |  | kWh/år
Investering:
|  |  |  | Oppv.areal |  |  | Investering |  |  |  | Forutsetninger
|  |  | 0-1000 | m2 |  |  | 20000 |  | ,- | Investeringsbehovet forutsetter at det eksisterer tegninger
|  | 1000 - | 2500 | m2 |  |  | 25000 | 39 | ,- | samt sentralvarmeanlegg med oljekjel og balansert ventilasjon.
|  | 2500 - | 5000 | m2 |  |  | 35000 | 33 | ,- | Merking, skilting og opplæring av drifts-pesonell er også inkludert.
|  | 5000 - | 10000 | m2 |  |  | 50000 | 28 | ,- | Investeringsbehovet er eks. mva.
Alle priser eks. mva.
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av SD-anlegg
nr. 003
Kode: |  |  |  | Drift
Beskrivelse:
Installasjon av et Sentralt Driftskontrollanlegg/toppsystem gir byggherre god kontroll over de tekniske installasjonene i bygningen. Fjernkontroll og overvåkning av de tekniske anleggene, i bygningen, kan foretas fra et sentralt sted, eller lokalt, av vaktmester/driftsansvarlig. Systemet betjenes via web- server og Internet Explorer med ”vanlige” PC’er. Nye PC’er er ikke medtatt i dette tiltaket da eksisterende kontor- PC’er kan benyttes for lokal betjening av systemet. | [16 empty] | I Engerdal kommune står vi fritt til å installere toppsystem etter eget valg. Vi går for en løsning basert på Bacnet BBMD over TCP/IP. Eksisterende lokalt SD-anlegg av fabrikat EM-Systemer integreres i nytt toppsystem via en løsning med OPC tjener/klient
Oppgradert og nye undersentraler i 2011. Kontaktperson hos EM Systemer er Magne Dalheim. Kommunens kontaktperson er
Nye lokale automasjonstekniske installasjoner leveres ferdig med dynamiske skjermbilder, alarmfunksjoner samt tilpasset kommunikasjonsprotokoll for integrering i kommunens eksisterende toppsystem. Systemet vil baseres på åpne kommunikasjonsstandarder. Fortrinnsvis benyttes BacNet- protokollen. BacNet- protokollen er kompatibel med kommunens eksisterende toppsystem av fabrikat Johnson Controls og type MSEA (MetaSys Extended Architecture). | [16 empty] | I Engerdal kommune står vi fritt til å installere toppsystem etter eget valg. Vi går for en løsning basert på Bacnet BBMD over TCP/IP. Eksisterende lokalt SD-anlegg av fabrikat EM-Systemer integreres i nytt toppsystem via en løsning med OPC tjener/klient
Oppgradert og nye undersentraler i 2011. Kontaktperson hos EM Systemer er Magne Dalheim. Kommunens kontaktperson er
Ved installasjon av SD-anlegg må følgende tiltaksnr. tas med i tillegg til dette tiltaket: 004, 205, 206, 207, 208, 305, og 310 (ett tiltak pr. aggregat). Se internt notat ”Orientering om SD-anlegg og EOS”
Toppsystemet kan på et senere tidspunkt enkelt utvides til å omfatte flere/alle av kommunens bygninger dersom dette er ønskelig. Tilkobling til det eksisterende toppsystemet blir basert på kommunens eksisterende intranett/bredbåndsforbindelser el. lign. Toppsystemet har integrert web- server for fjernbetjening av tekniske anlegg. Det er videre tenkt at den enkelte bygning integreres i det nye toppsystemet etter hvert som bygningene får gjennomført enøktiltak. Ved å benytte et felles sentralt toppsystem vil det være mulig å få til en optimal samkjøring for oppfølging av bygningene. I tillegg vil dette også medføre at det kan etableres en felles driftssentral for å sentralisere vaktmesterfunksjoner og lignende, dersom dette er tenkt gjennomført en gang i fremtiden.
Det medtas i denne delen tilkobling av egnet eksisterende automatikk. Nødvendig utskifting av eksisterende digitale undersentraler, for enøktiltakene som skal gjennomføres, er medtatt under det enkelte enøktiltak. Det installeres SD-anlegg med autonome (selvstendige) undersentraler og følgende muligheter: - sentral overvåkning - forebyggende vedlikehold - nøyaktig styring og regulering - optimal rasjonell drift
Tilleggsutbytte:
Tidsbesparende for driftspersonell. Gir meget god oversikt over tekniske anlegg.
Arbeidsomfang:
- Nødvendig programvare med tilhørende lisenser - Levering og installering av buskabel og evnt. spesialrouter/gate way - Idriftsettelse av nye funksjoner på eksisterende SD-server - Nødvendig konfigurering/programmering av eksisterende SD-server - Opplæring av driftspersonell - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av energibehovet til de tilsluttende anleggene (oppvarming, ventilasjon, vifte/pumper).
Besparelse
[8 empty] | kWh x |  | 0.05 |  |  | kWh/år
Investering:
Investering:
Grunnbeløp SD-maskin/andel av SD-server: | [11 empty] | 82.500 | ,-
Tillegg pr. radiatorkurs: | [11 empty] | 4.950 | ,-
Tillegg pr. ventilasjonsanlegg: | [11 empty] | 10.450 | ,-
Tillegg pr. undersentral: | [11 empty] | 38.500 | ,-
Tillegg pr. ny aut.tavle: | [11 empty] | 38.500 | ,-
Tillegg pr. pkt. ellers: | [11 empty] | 4.950 | ,-
Tillegg pr. rom , styring varme og lys | [11 empty] | 9.900 | ,-
| Priset av NEE 2012 | [11 empty] | Alle priser eks. mva.
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av effektbegrensningsautomatikk
nr.004
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Bygg med maksimal tariff der elektrisitetsregningen blir beregnet ut ifra energiforbruket og maksimalt effektuttak er interessant for effekbegrensningsautomatikk. Det gjennomsnittlige maksimale effektutaket for de siste 5 år var ....... kW. Det anbefales installasjon av effektbegrensningsautomatikk for å redusere dagens maksimale effektuttak.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av automatikk - Koblingsskjema - Kontroll og igangkjøring - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 10 - 30 % reduksjon av maksimaleffekten.
[6 empty] | Gj.snittlig maks.effekt | [5 empty] | Besparelse
[8 empty] | kW | x 0, |  | = |  |  | kW
Investering:
Investering:
Kr 15.750,-
Forutsettninger:
Antall kurser 8 stk.
Eksisterende kontaktorer benyttes
Måler til el.verk sitter i same el.skap
Puls fra måler kr 2.750,-
Maksimalvokter med 8 kanaler kr 10.000,-
| Arbeider kr 3.000,- | [11 empty] | Alle priser eks. mva.

## Generelt (hidden)
TILTAK: |  |  |  | Energioppfølgingssystem (EOS)
nr. 001
Kode: |  |  |  | Drift
Beskrivelse:
Energioppfølging er et regnskapssystem for energiforbruk, supplert med rutiner for oppføl¬ging ved avvik fra det planlagte energibudsjett. Hensikten med EOS er å sikre brukeren oversikt og kontroll over sitt energiforbruk, og hvordan dette utvikler seg over tid. Gjennom dette vil han sikre at energien som kjøpes, brukes mest mulig effektivt. Dette betyr at EOS skal avdekke feil i drift av anlegg, være grunnlag for ENØK - investeringer, dokumentere ENØK- gevinsten, og sikre denne over lang tid.
Tilleggsutbytte:
Motivering av driftspersonell og bedre oversikt over energibruk og energikostnader.
Arbeidsomfang:
Etablering av et energioppfølgingssystem for bygget, inkl.: - Montering av nødvendig(e) oljemengdemåler(e) og evt. seriemåler(e) - Ukemiddeltemperaturmåler Alt.1, intern manuell oppfølging: - Etablering av ET-kurve, arbeidsmappe for driftsansvarlig - Opplæring av driftspersonalet, igangsetting av energioppfølging Alt. 2, intern databasert oppfølging: - Alt. 1 + - Kjøp av software Alt.3, ekstern databasert oppfølging: - Alt. 1 + - Utfylling av registreringsskjema - Registrering grunndata i dataprogram - 1 rapport hver måned i X år
Besparelse:
Ca. 3 % av brutto energiforbruk før ENØK.
[6 empty] | Før ENØK brutto |  |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | 718754.1616 |  |  | kWh x |  | 0.03 | 21562.6248 |  | kWh/år
Investering:
Investering
[5 empty] | Seriemåler inkl. montering | [9 empty] | 5000 | kr/stk
[5 empty] | Ukemiddeltempmåler inkl. montering | [9 empty] | 2500 | kr/stk
| Alt. 1 |  |  |  | Intern manuell oppfølging | [9 empty] | 8000 | kr
| Alt. 2 |  |  |  | Intern databasert oppfølging | [8 empty] | 16000 |  | kr
| Alt. 3 |  |  |  | Ekstern databasert oppfølging | [9 empty] | 8000 | kr
[14 empty] | + | 6000 | kr/år
Alle priser eks. mva.
TILTAK: |  |  |  | DV - instruks
nr.002
Kode: |  |  |  | Drift og vedlikehold
Beskrivelse:
En drift og vedlikeholdsinstruks er et verktøy som hjelper bruker med å drive anleggene etter forutsetningene. Dette gjelder f.eks. optimal bruk av termostater, settpunkter på automatikk, ventilasjonssystemer etc. Instruksen inneholder også hva som bør vedlikeholdes og tidsplan for når dette bør gjøres. Det finnes ingen Drifts- og Vedlikeholdsinstruks for bygget i dag. Det er dessuten dårlig med teknisk underlag, tegninger, merking, skilter og termometre for varme-, ventilasjon-, og sanitæranleggene.
Tilleggsutbytte:
Motivering av driftspersonell, bedre inneklima og bedre oversikt over energiflyten.
Arbeidsomfang:
- Utarbeidelse av komplett Drifts- og Vedlikeholdsinstruks. - Merking og skilting av varme- og ventilasjonsanlegg, inkl. automatikken. - Montering av nødvendige instrumenter for kontroll av riktig drift av anleggene. - Opplæring og gjennomgang av instruks og anlegg med driftspersonalet.
Besparelse:
Ca. 3 % av brutto energiforbruk før ENØK for de tekniske anleggene som omfattes av DV-instruksen.
[6 empty] | Før ENØK brutto |  |  |  |  | Besparelse
[8 empty] | kWh x |  | 0.03 |  |  | kWh/år
Investering:
|  |  |  | Oppv.areal |  |  | Investering |  |  |  | Forutsetninger
|  |  | 0-1000 | m2 |  |  | 20000 |  | ,- | Investeringsbehovet forutsetter at det eksisterer tegninger
|  | 1000 - | 2500 | m2 |  |  | 25000 | 39 | ,- | samt sentralvarmeanlegg med oljekjel og balansert ventilasjon.
|  | 2500 - | 5000 | m2 |  |  | 35000 | 33 | ,- | Merking, skilting og opplæring av drifts-pesonell er også inkludert.
|  | 5000 - | 10000 | m2 |  |  | 50000 | 28 | ,- | Investeringsbehovet er eks. mva.
Alle priser eks. mva.
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av SD-anlegg Ved installasjon av SD-anlegg må følgende tiltaksnr. tas med i tillegg til dette tiltaket: 004, 205, 206, 207, 208, 305, og 310 (ett tiltak pr. aggregat). Se internt notat ”Orientering om SD-anlegg og EOS”
nr. 003
Kode: |  |  |  | Drift
Beskrivelse:
Installasjon av Sentral Driftskontroll anlegg gir byggherre god kontroll over de VVS-tekniske installasjoner. All styring, regulering og overvåkning av de tekniske anleggene i bygget, foretas fra et sentralt sted, for vaktmester/driftsansvarlig. Det anbefales installsjon av SD.anlegg med selvstendige undersentraler og følgende muligheter: - sentral overvåkning - forebyggende vedlikehold - nøyaktig styring og regulering - optimal rasjonell drift | [16 empty] | I Engerdal kommune står vi fritt til å installere toppsystem etter eget valg. Vi går for en løsning basert på Bacnet BBMD over TCP/IP. Eksisterende lokalt SD-anlegg av fabrikat EM-Systemer integreres i nytt toppsystem via en løsning med OPC tjener/klient
Oppgradert og nye undersentraler i 2011. Kontaktperson hos EM Systemer er Magne Dalheim. Kommunens kontaktperson er
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering og installering av PC m/fargeskjerm og skriver - Levering og installering av undersentraler - Levering og installering av nødvendige VVS komponenter - Koblingsskjemaer, kontroll, igangkjøring - Programmering - Levering og installering av gruppesentral/el.tavler - Opplæring av driftspersonell - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av energibehovet til de tilsluttende anleggene (oppvarming, ventilasjon, vifte/pumper).
Besparelse
[8 empty] | kWh x |  | 0.05 |  |  | kWh/år
Investering:
Investering:
Grunnbeløp SD-maskin/andel av SD-server: | [11 empty] | 82.500 | ,-
Tillegg pr. radiatorkurs: | [11 empty] | 4.950 | ,-
Tillegg pr. ventilasjonsanlegg: | [11 empty] | 10.450 | ,-
Tillegg pr. undersentral: | [11 empty] | 38.500 | ,-
Tillegg pr. ny aut.tavle: | [11 empty] | 38.500 | ,-
Tillegg pr. pkt. ellers: | [11 empty] | 4.950 | ,-
Tillegg pr. rom , styring varme og lys | [11 empty] | 9.900 | ,-
| Priset av NEE 2012 | [11 empty] | Alle priser eks. mva.
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av effektbegrensningsautomatikk
nr.004
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Bygg med maksimal tariff der elektrisitetsregningen blir beregnet ut ifra energiforbruket og maksimalt effektuttak er interessant for effekbegrensningsautomatikk. Det gjennomsnittlige maksimale effektutaket for de siste 5 år var ....... kW. Det anbefales installasjon av effektbegrensningsautomatikk for å redusere dagens maksimale effektuttak.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av automatikk - Koblingsskjema - Kontroll og igangkjøring - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 10 - 30 % reduksjon av maksimaleffekten.
[6 empty] | Gj.snittlig maks.effekt | [5 empty] | Besparelse
[8 empty] | kW | x 0, |  | = |  |  | kW
Investering:
Investering:
Kr 15.750,-
Forutsettninger:
Antall kurser 8 stk.
Eksisterende kontaktorer benyttes
Måler til el.verk sitter i same el.skap
Puls fra måler kr 2.750,-
Maksimalvokter med 8 kanaler kr 10.000,-
| Arbeider kr 3.000,- | [11 empty] | Alle priser eks. mva.

## 100 Bygg (hidden)
TILTAK: |  |  |  | Montering av tetningslister
nr. 100
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Montering av tetningslister på eksisterende vinduer og ytterdører reduserer bygget infiltrasjonsvarmetap. Eksisterende vinduer og ytterdører er gamle, slitte og utette slik at montering av tetningslister reduserer luftlekkasjene.
Tilleggsutbytte:
Gir forbedring i inneklima ved at arealet av kalde overflater og trekk blir redusert.
Arbeidsomfang:
- Levering og montering av tetningslister
Besparelse:
0,05 – 0,1 oms/h i redusert luftlekkasje avhengig av hvor eksponert bygget er for vind. Benytt normtall eller graddagsberegning (Grd. 4500). 0,335 x 4500 x 24 / 1000 = 36,18 Besparelse = Bygningsvolum (i m3) x 0,05 x 36,2 = kWh/år
Investering:
127 ,- kr/m tetningslist eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fra entreprenør ISS Eiendom v/Terje Gran
TILTAK: |  |  |  | Tetting av bygningsmessige utettheter
nr.101
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Tetting av luftlekkasjer i bygningskroppen reduserer bygget infiltrasjonsvarmetap. Ofte er det utettheter i gjennomføringer, f.eks. elektriske, sanitærtekniske installasjoner, piper, ventilasjonssjakter og luker. Det kan også ofte være utettheter mellom dør/vinduskarm og vegg samt i skjøter mellom prefabrikerte veggelementer. Alle utettheter i bygningskroppen tettes med fugebånd etc. for å redusere luftlekkasjene
Tilleggsutbytte:
Gir forbedring i inneklima ved at arealet av kalde overflater og trekk blir redusert.
Arbeidsomfang:
- Bygningsmessige arbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
0,1 - 0,15 oms/h i redusert luftlekkasje avhengig av hvor eksponert bygget er for vind. Benytt normtall eller graddagsberegning (Grd. 4.500). 0,335 x 4.500 x 24 / 1000 = 35,18
|  |  | Bygningsvolum | [5 empty] | Besparelse
[7 empty] | x 0,1 x 36,2 = |  |  |  | kWh/år
Investering:
95,- kr/m eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør ISS Eiendom v/Terje Gran
TILTAK: |  |  |  | Tilleggsisolering av tak/loftsgulv
nr. 102
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende tak/loftsgulv består av ...... og er isolert med ..... cm isolasjon. Tak/loftsgulvisolasjonen økes ved å løsblåse 20 cm mineralull eller tilsvarende. Tiltaket må ikke føre til at elektriske installasjoner blir tildekket slik at det oppstår overoppheting og mulig brannfare
Tilleggsutbytte:
Fjerning av kalde tak som kan medføre ubehag eller kondensering og fuktangrep
Arbeidsomfang:
- Løsblåsing av isolasjon - Konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Areal: | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[10 empty] | Isolasjonsareal |  |  |  | Investering
Løsblåsing av 20 cm isolasjon på loftsgulv: | [9 empty] | 0 - 500 |  | m2 |  | 132 | kr/m²
[10 empty] | 500 - |  | m2 |  | 132 | kr/m²
Innblåsning i 10 - 15 cm trebjelkelag loftsgulv | [9 empty] | 0 - 500 |  | m2 |  | 165 | kr/m²
[10 empty] | 500 - |  | m2 |  | 165 | kr/m²
Utlegging av 15 cm isolasjonsmatter på loftsgulv | [9 empty] | 0 - 500 |  | m2 |  | 319 | kr/m²
[10 empty] | 500 - |  | m2 |  | 319 | kr/m²
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
| Fraentreprenør ISS Eiendom v/Terje Gran | [11 empty] | Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Tilleggsisolering av yttervegger
nr. 103
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende yttervegg består av ...... og er isolert med xx cm isolasjon. Ytterveggen tilleggsisoleres ved innblåsing av .... cm isolasjon i bindingsverkskonstruksjon og hulmur/teglsteinkonstruksjon. I tilfeller hvor fasaden skal utbedres i rehab-sammenheng kan ytterveggen tilleggsisoleres utvendig med .... cm isolasjonsmatter. Invendig tilleggsisolering av yttervegger kan være uheldig med tanke på nullpunkt forskyvning og fukt/råteskader.
Tilleggsutbytte:
Fjerning av kalde veggflater og kuldebroer som kan medføre ubehag
Arbeidsomfang:
- Bygningsmessig arbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Areal: | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[10 empty] | Isolasjonsareal |  |  |  | Investering
Innblåsing av 5 - 10 cm isolasjon i bindingsverk: | [9 empty] | 0 - 500 |  | m2 |  | 176 | kr/m²
[10 empty] | 500 - |  | m2 |  | 176 | kr/m²
Innblåsning i 5 - 10 cm isolasjon i hulmur/teglstein: | [9 empty] | 0 - 500 |  | m2 |  | 176 | kr/m²
[10 empty] | 500 - |  | m2 |  | 176 | kr/m²
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør ISS Eiendom v/Terje Gran
TILTAK: |  |  |  | Tilleggsisolering/randsoneisolering av kjellergulv
nr. 104
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende kjellergulv består av ...... og er isolert med xx cm isolasjon. Isolasjonen i gulvet økes ved innblåsing av .... cm isolasjon i trebjelkelag.
Tilleggsutbytte:
Fjerning av kalde gulv som kan medføre ubehag
Arbeidsomfang:
- Innblåsing av isolasjon - Konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Areal: | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[10 empty] | Isolasjonsareal |  |  |  | Investering
Innblåsing av 5 - 10 cm isolasjon i bindingsverk: | [9 empty] | 0 - 500 |  | m2 |  | 275 | kr/m²
[10 empty] | 500 - |  | m2 |  | 275 | kr/m²
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør ISS Eiendom v/Terje Gran
TILTAK: |  |  |  | Utskifting av vinduer
nr. 105
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende vinduer består i dag av ...... De er i dårlig veldikholdsmessig stand, slik at de bør skiftes ut til nye vinduer med lavere U-verdi..
Tilleggsutbytte:
Eksisterende vinduer består i dag av ...... De er i dårlig veldikholdsmessig stand, slik at de bør skiftes ut til nye vinduer med lavere U-verdi.
Arbeidsomfang:
- Demontering/bortkjøring av eksisterende vinduer - Levering/montering av nye vinduer - Bygningsmessige arbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Vindusareal: | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[10 empty] | Vindusareal |  |  |  | Investering
2 lags energi eller tilsvarende: Fast | [10 empty] | 0 - 50 | m2 |  | 4940 | kr/m²
[11 empty] | 50 - | m2 |  | 4390 | kr/m²
Standard | [10 empty] | 0 - 50 | m2 |  | 6040 kr/m²
[11 empty] | 50 - | m2 |  | 6040 kr/m²
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør ISS Eiendom v/Terje Gran
TILTAK: |  |  |  | Utskifting av ytterdører
nr. 106
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende ytterdører består i dag av ...... De er i dårlig veldikholdsmessig stand, slik at de bør skiftes ut til nye dører med lavere U-verdi.
Tilleggsutbytte:
Nye og bedre lås og hengsler med tanke på innbruddssikring.
Arbeidsomfang:
- Demontering/bortkjøring av eksisterende dører - Levering/montering av nye dører - Bygningsmessige arbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Dørareal | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[7 empty] | 6490,- kr/m² dør |  |  |  |  | eks. mva
TILTAK:
nr. 107
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Areal: | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
TILTAK:
nr. 107
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
Besparelse:
Areal: | [9 empty] | m2
U-verdi før ENØK: | [9 empty] | W/m2K
U-verdi etter ENØK: | [9 empty] | W/m2K
Graddagstall: | [7 empty] | 3.827
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  | Besparelse
[5 empty] | m2 x W/m2K |  | x 24 x 3,8 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:

## 200 Varme (hidden)
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av lukket ekspansjonskar
nr. 200
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Åpne ekspansjonskar plassert på kalde luftede loft medfører kontinuerlig varmetap. Dette bør skiftes ut med et trykkekspansjonskar som plasseres i fyrrommet.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Demontering av gammelt ekspansjonskar - Nytt trykkekspansjonskar - Rørleggerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 1 % av netto oljeforbruk.
[6 empty] | Netto oljeforbruk |  |  |  |  | Besparelse
[8 empty] | kWh x 0,01 = |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
|  |  |  | Oppv.areal |  |  |  | Investering
|  |  |  | 0 - 500 | m2 |  |  | 7150 |  | ,-
|  |  | 500 - | 1000 | m2 |  |  | 16500 |  | ,-
|  |  | 1000 - | 2500 | m2 |  |  | 33000 |  | ,-
|  |  | 2500 - | 5000 | m2 |  |  | 44000 |  | ,-
|  | 5000 - 10000 |  |  | m2 |  |  | 66000 |  | ,-
Alle priser eks.mva
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Isolering av rør, ventiler, etc
nr.201
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Alt utstyr (rør, ventiler, etc.) som inneholder oppvarmet veske bør isoleres for å hindre varmetap. Dette gjelder spesielt for transportstrekninger eller i uoppvarmede rom der det eventuelle varmetapet ikke bidrar til oppvarming av lokalene.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering/montering av isolasjonsmateriale - Konsulentarbeider
Besparelse:
DN 10 - 50 | [5 empty] | 150 kWh/m år
DN 50 - | [5 empty] | 300 kWh/m år
[6 empty] | Antall meter | [5 empty] | Besparelse
[8 empty] | x |  |  | kWh /m= |  |  | kWh/år
Investering:
RØR: | [11 empty] | Investering
DN 10 - 35 | [11 empty] | 264 | kr/m
DN 42 - 60 | [11 empty] | 282 | kr/m
DN 76 - 114 | [11 empty] | 424 | kr/m
DN 139 - 168 | [11 empty] | 495 | kr/m
inkl. ventiler, flenser etc
Alle priser eks.mva
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av el.kjele
nr. 202
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Installasjon av el.kjele muliggjør kjøp av tilfeldig kraft som gir økonomisk gevinst i form av lavere energipriser på tilfeldig kraft. I tillegg vil overgang fra oljekjele til el.kjele gi årlige besparelser ved at virkningsgraden på kjelen forbedres.
Tilleggsutbytte:
Redusert utslipp av miljøskadelige gasser.
Arbeidsomfang:
- Levering/montering av el.kjele - Levering/montering av nødvendig automatikk - Rørleggerarbeider - Bygningsmessige arbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
Netto energibehov oppv.
Oljekjele: | [7 empty] | kWh | / | 0.7 |  |  |  | kWh/år
El.kjele: | [7 empty] | kWh | / | 0.98 |  |  |  | kWh/år
Besparelse: | [13 empty] | kWh/år
Investering:
[8 empty] | Effektbehov |  |  |  |  | Investering
[9 empty] | 0 - 50 | kW |  |  |  |  | ,- | kr/kW
[9 empty] | 50 - 100 | kW |  |  |  |  | ,- | kr/kW
[9 empty] | 100 - 200 | kW |  |  |  |  | ,- | kr/kW
[9 empty] | 200 - 300 | kW |  |  |  |  | ,- | kr/kW
[9 empty] | 300 - 400 | kW |  |  |  |  | ,- | kr/kW
| TILTAKET ER IKKE AKTUELT | [12 empty] | Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Utskifting av oljekjele og brenner
nr. 203
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende oljekjele type ............ har en heteflate på .... m² og har en avgitt effekt på ca. ..... kW. Eksisterende brenner type ............ har en maksimal kapasitet på xx kg/h. Anlegget som er fra 19... er dårlig isolert og har lav års¬virkningsgrad (ca. ... %). Olje¬brenneren har ikke friskluftsspjeld. Oljekjelen og brenner anbefales skiftet ut for å øke virkninggraden og dergjennom redusere fyringsutgiftene. Det anbefales at det installeres friskluftsspjeld på oljebrenneren for å minske varmetapet mens oljebrenneren står. Rørføringer og koblinger i fyrrommet, fra oljekjele og ut til de forskjellige kurser anbefales omgjort, i forbindelse med utskifting av oljekjele.
Tilleggsutbytte:
Reduserer utslipp av miljøskadelige gasser.
Arbeidsomfang:
- Demontering/borkjøring av eksisterende oljekjele - Montering av ny oljekjele, brenner, sirkulasjonspumper, deler etc. - Rørleggerarbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Besparelsen utgjør forbedringen i årsvirkningsgrad fra .... % til .... %. (fra 0,7 til 0,78)
[5 empty] | Netto etter ENØK |  |  |  | 1/vrkn.før - 1/virkn.etter |  | Besparelse
[7 empty] | kWh | x (1/..... - 1/.....) = |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[11 empty] | Effektbehov |  |  |  | Investering
[11 empty] | < 50 kW |  |  |  | 2310 | kr/kW
[11 empty] | 50 - 250 kW |  |  |  | 1650 | kr/kW
[11 empty] | > 250 kW |  |  |  | 1100 | kr/kW
[8 empty] | eller: |  |  | Oppv.areal
[10 empty] | < 500 | m2 |  |  | 7150 |  | ,-
[9 empty] | 500 - | 1000 | m2 |  |  | 16500 |  | ,-
[9 empty] | 1000 - | 2500 | m2 |  |  | 33000 |  | ,-
[10 empty] | >2500 | m2 |  |  | 44000 |  | ,-
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Innregulering av varmeanlegg
nr. 204
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
Det finnes i dag ingen strupeventiler for varmeanlegget. Dette medfører at anlegget er i ubalanse, enkle rom, deler av bygget eller varmekurser er for varme eller for kalde. Dette skyldes for store eller for små vannmengder i forhold til prosjekterte mengder. Med installasjon av .... stk. strupevintiler vil man kunne oppnå en riktig fordeling av vannmengdene
Tilleggsutbytte:
Forbedring av inneklimaet ved at man unngår for kalde eller for varme
Arbeidsomfang:
- xx stk. strupeventiler - Rørleggerarbeider - Innregulering - Måleprotokoll - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av netto oppvarmingsbehov.
[6 empty] | Netto reellt oppv.behov |  |  |  |  | Besparelse
[8 empty] | kWh x 0,05 |  |  |  |  | kWh/år
Investering:
[12 empty] | Oppv.areal |  |  | Investering
[11 empty] | < 1000 | m2 |  | 44 | Kr/m2
[10 empty] | 1000 - | 2500 | m2 |  | 39 | Kr/m2
[10 empty] | 2500 - | 5000 | m2 |  | 33 | Kr/m2
[10 empty] | 5000 - | 7500 | m2 |  | 28 | Kr/m2
[10 empty] | > | 7500 | m2 |  | 22 | Kr/m2
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Sekvensregulering olje/ - el.kjele
nr. 205
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Oppvarmingen av bygget består av ... stk. oljekjeler og 1 stk. elektrodekjele, plassert i kjeller i hovedbygning. El.kjelen skal primært brukes for å dekke byggets varmebehov. Ved varmebehov ut over el.kjelens maksimale effekt, skal en av oljekjel¬ene legges inn for å ta spisslast¬en. I mange tilfeller er innstilte temperaturer på driftsautomatikk for el.kjele og oljekjeler slik innstilt at oljekjelene holder en temperatur på 80 °C i fyringssesongen, når el.kjelen er i drift. Dette gjør at oljekjelen starter unødvendig og medfører et unødvendig varmetap, samt at oljekjelens årsvirkningsgrad blir lav, i forhold til el.kjelen. Det anbefales at det installeres sekvensreguleringsautomatikk for optimal styring av el.kjele og oljekjeler, samt forrigling av oljepumper og oljekjeler. Dette gjør at en kan få 100 % utnyttelse av el.kjelen, før en av oljekjelene legger inn for å ta toppbelastnin¬gen.
Det anbefales at det installeres sekvensreguleringsautomatikk for optimal styring av el.kjele og oljekjeler, samt forrigling av oljepumper og oljekjeler. Dette gjør at en kan få 100 % utnyttelse av el.kjelen, før en av oljekjelene legger inn for å ta toppbelastningen.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av automatikk - Rørleggerarbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Virkningsgradsforbedring fra olje (0,7) til el. (0,98) i 85 % av det årlige oljeforbruket etter gjennomførte ENØK-tiltak.
Energibehov oljekjele etter ENØK
| Oljekjele: | [5 empty] | kWh | x | 0,85/0,70 |  | = |  |  | kWh/år
-
| El.kjele: | [5 empty] | kWh | x | 0,85/0,98 |  | = |  |  | kWh/år
| Besparelse: | [9 empty] | = |  |  | kWh/år
Investering:
1 oljekjele og 1 el.kjele: | [12 empty] | 66.000 | ,-
2 oljekjeler og 1 el.kjele: | [12 empty] | 99.000 | ,-
Alle priser er eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Ny varmeautomatikk
nr. 206
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Varmeanlegg som kun har en konstant vanntemperatur (f.eks. 80 °C) ut på anlegget i hele fyringssesongen fører til et unødvendig høyt energiforbruk samt et dårlig inneklima. Det bør monteres ny varmeautomatikk, og eventuelt bygge om til shunting eller mengderegulering.
Tilleggsutbytte:
Gir forbedring i inneklimaet ved at temperaturen ut på anlegget er avpasset behovet.
Arbeidsomfang:
- Automatikk - Rørleggerarbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av netto oppvarmingsbehov.
Netto oppv.behov
[8 empty] | kWh x 0,05 |  |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
Pr. kurs: | [12 empty] | 58.000 | ,-
Alle priser er eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av termostatregulerte radiatorventiler
nr. 207
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Oppvarmingen i bygget besørges av radiatorer med manuelle ventiler. Gamle radiatorventiler fungerer ofte dårlig, med et lite reguleringsområde. Manuelle radiatorventiler tar heller ikke hensyn til interne belastninger i bygget. Det anbefales at de manuelle radiatorventilene skiftes ut med nye temostatregulerte radiatorventiler med forinstilling.
Tilleggsutbytte:
Gir forbedring i inneklima ved at temperatursvingningene i rommet blir mindre.
Arbeidsomfang:
- Levering av radiatorventiler, temostathoder - Rørleggerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av netto oppvarmingsbehov.
Netto oppv.behov
[8 empty] | kWh x 0,05 |  |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
0 - 50 | [12 empty] | 578 | kr/stk.
> 50 | [12 empty] | 550 | kr/stk.
Alle priser er eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Utskifting av romtermostater
nr. 208
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Bygninger der hele eller deler av oppvarmingen besørges av el.panelovner med gamle romtermostater gir en unøyaktig regulering. De gamle termostatene tar dårlig hensyn til interne belastninger i bygget. Det anbefales at de gamle romtermostatene skiftes ut med nye elektroniske romtemostater for en mere nøyaktig regulering av romtemperaturen.
Tilleggsutbytte:
Gir forbedring i inneklima ved at temperatursvingningene i rommet blir mindre.
Arbeidsomfang:
- Levering av nye elektroniske romtemostater - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 3 % av det elektriske oppvarmingsbehov.
Netto oppv.behov
[9 empty] | kWh x 0,05 |  |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
Termostat (kr 500,-) og Arbeid (kr 300,-) | [12 empty] | 880 | kr/stk
Alle priser er eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010 Fra entreprenør
Ing. Mosness Norstad AS-Drammen v/Bjørn Sønju
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av strålevarme
nr. 209
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I haller med stor takhøyde kombinert med luftoppvarming er det lett for at det oppstår stor temperaturgradient mellom gulv og tak. Varm luft er lettere enn kald luft slik at det oppstår en varmluftspute oppe under taket. Dette fører igjen til at den gjennomsnittlige romtemperaturen blir vesentlig høyere enn hva som føles i oppholdsonen. Dette er et unødig varmetap. Ved å montere vannbårne strålevarmepaneler i taket kan den gjennomsnittlige romtemperaturen senkes med ca. 3 °C. Det anbefales at det installeres sekvensreguleringsautomatikk for optimal styring av el.kjele og oljekjeler, samt forrigling av oljepumper og oljekjeler. Dette gjør at en kan få 100 % utnyttelse av el.kjelen, før en av oljekjelene legger inn for å ta toppbelastnin¬gen.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av strålevarmepaneler og automatikk - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
3 °C temperatursenking av romtemperaturen utgjør ca. 15 % besparelse av oppvarmingsbehovet. Normtallene kan også benyttes for å bestemme besparelsen.
[7 empty] | Netto oppv.behov | [5 empty] | Besparelse
[9 empty] | kWh x 0,15 |  |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[11 empty] | 413 | Kr/m2 |  | oppv.areal str.v.
Alle priser er eks. mva.
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av strålevarme
nr. 209 - 2
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I haller med stor takhøyde kombinert med luftoppvarming er det lett for at det oppstår stor temperaturgradient mellom gulv og tak. Varm luft er lettere enn kald luft slik at det oppstår en varmluftspute oppe under taket. Dette fører igjen til at den gjennomsnittlige romtemperaturen blir vesentlig høyere enn hva som føles i oppholdsonen. Dette er et unødig varmetap. Ved å montere vannbårne strålevarmepaneler i taket kan den gjennomsnittlige romtemperaturen senkes med ca. 3 °C. Det anbefales at det installeres sekvensreguleringsautomatikk for optimal styring av el.kjele og oljekjeler, samt forrigling av oljepumper og oljekjeler. Dette gjør at en kan få 100 % utnyttelse av el.kjelen, før en av oljekjelene legger inn for å ta toppbelastnin¬gen.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av strålevarmepaneler og automatikk - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
3 °C temperatursenking av romtemperaturen utgjør ca. 15 % besparelse av oppvarmingsbehovet. Normtallene kan også benyttes for å bestemme besparelsen.
[7 empty] | Netto oppv.behov | [5 empty] | Besparelse
[9 empty] | kWh x 0,15 |  |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[13 empty] | 26950 |  | Kr
Forutsettninger:
6 stk. varmepaneler a 2100W (kr 10000,-)
1 stk. Regulator, 1 stk. føler, 2 stk. elektroniske kontaktorer (kr 6000,-)
Kabel (kr 1000,-)
Arbeid (5000,-)
Lift (kr 2500,-)
|  | Pris er innhentet 1 kvartal 2010 Fra entreprenør | [10 empty] | Alle priser er eks. mva.
Ing. Mosness Norstad AS-Drammen v/Bjørn Sønju
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av luftmiksere
nr. 210
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I haller med stor takhøyde kombinert med luftoppvarming er det lett for at det oppstår stor temperaturgradient mellom gulv og tak. Varm luft er lettere enn kald luft slik at det oppstår en varmluftspute oppe under taket. Dette fører igjen til at den gjennomsnittlige romtemperaturen blir vesentlig høyere enn hva som føles i oppholdsonen. Dette er et unødig varmetap. Ved å montere omrørervifter i taket vil temperaturgradienten mellom gulv og tak gjevne seg ut ved at viftene fører den varme luften oppe under taket ned i oppholdssonen. Dette medfører at den gjennomsnittlige romtemperaturen kan senkes med ca. 2 °C. Det anbefales at det installeres sekvensreguleringsautomatikk for optimal styring av el.kjele og oljekjeler, samt forrigling av oljepumper og oljekjeler. Dette gjør at en kan få 100 % utnyttelse av el.kjelen, før en av oljekjelene legger inn for å ta toppbelastnin¬gen.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av strålevarmepaneler og automatikk - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
2 °C temperatursenking av romtemperaturen utgjør ca. 10 % besparelse av oppvarmingsbehovet. Normtallene kan også benyttes for å bestemme besparelsen
[7 empty] | Netto oppv.behov | [5 empty] | Besparelse
[9 empty] | kWh x 0,1 |  |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
[13 empty] | 22.055 | ,- kr
Forutsettninger:
Montasje i ett rom
4 stk. luftmiksere (kr 8400,-)
1 stk. regulator (kr 900,-)
Kabel (kr. 750,-)
Arbeid (kr 7500,-)
Lift (kr 2500,-)
|  | Pris er innhentet 1 kvartal 2010 Fra entreprenør | [10 empty] | Alle priser er eks. mva.
Ing. Mosness Norstad AS-Drammen v/Bjørn Sønju
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av varmepumpe
nr. 211
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
Tiltaket omfatter installasjon av felles varmepumpe for C Fløy og Engerdalshallen. Varmepumpe installeres i fyrrom i C Fløy og skal stå for grunnlast med dagens elkjel(er) som spisslast og reservelast. Varmepumpa skal gi varme til radiatorer og ventilasjonsbatterier i begge bygg. Samt til gulvvarme og varmestrips i Engerdalshallen. Det vil i de kaldeste periodene være nødvendig at elkjel(ene) løfter turtemp etter varmepumpen fra 550C til 800C. Da eksisterende varmeanlegg er dimensjonert for høytemp. Dette med spesielt hensyn til takmonterte varmestrips i Engerdalshallen. Tiltaket gjennomføres under forutsetning at prosjektering viser at det lar seg gjøre å unngå for høy retur tilbake til varmepumpen. Avgjørende faktorer blir andel av væskestrøm, og returtemperatur fra gulvarme og varmebatterier. Nye lavtemp ettervarmebatterier i ventilasjonsanleggene for utnyttelse av varmepumpevarmen, er beskrevet i egne tiltak.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av varmepumpe, div. deler, utstyr og automatikk - Monteringsarbeider - Rørleggerarbeider - Elektrikerarbeider - Arbeider med etablering av 10 stk energibrønner a`ca 200m - Grøftearbeider, trase for varmerør mellom bygg - Hulltaking/gjennomføring vegg - Konsulentarbeider
Besparelse:
[7 empty] | Total varmeleveranse |  |  |  |  | Besparelse |  |  |  |  | Varmeeffekt fra varmepumpe: | 140 | kW
[6 empty] | 220000 |  |  | kWh/år |  |  | 146500 |  | kWh/år |  |  | Total effekt: | 280 | kW
[17 empty] | Varme fra varmepumpe: | 220000 | kWh/år | 100 | %
[17 empty] | Varme fra spisslast: | 0 | kWh/år | 0 | %
Investering: | [16 empty] | Totalt varmeleveranse: | 220000 | kWh/år | 100 | %
[9 empty] | Effekt: |  |  |  |  | Investering |  |  | Energiforbruk varmepumpe: | 73500.2951 | kWh/år
|  | Vann/vann | [14 empty] | Energiforbruk spisslast: | 0 | kWh/år
[17 empty] | Sum energiforbruk: | 73500.2951 | kWh/år
|  | Luft/vann | [14 empty] | Total energibesparelse i varmeanlegget: | 146499.7049 | kWh/år | 66.5908 | %
[17 empty] | Varmefaktor for varmepumpen: | 2.9932
[17 empty] | Årsvarmefaktor for varmeanlegget: | 2.9932
|  | Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [10 empty] | Alle priser er eks. mva. |  |  |  | Balansetemperatur for varmepumpen: | -24 | °C
|  | Fra entreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg v/Tor Kristiansen | [14 empty] | Ekvivalent driftstid for varmepumpen: | 1571.4286 | timer/år
[17 empty] | Fyring slutter/starter ved: | -5 | °C
[17 empty] | Oppvarmingssesongens lengde: | 145 | dager
[17 empty] | Varmekilde: | Berg
[17 empty] | Antatt effektivt borehull: | 2187.7605 | m
[17 empty] | Sirkulet mengde i varmeanlegget: | 4.4657 | l/s
[17 empty] | Sirkulet mengde i kollektoren: | 7.1181 | l/s
[17 empty] | Dimensjonerende kuldeeffekt: | 94.5649 | kW

## 300 ventillasjon (hidden)
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av tette stengespjeld
nr. 300
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
Installasjon av tette stengespjeld er for å hindre uønskede lekkasjer når viftene ikke går. Lekkasjene kan være varm luft ut av bygget eller kald luft inn i bygget.
Tilleggsutbytte:
Hindrer frostfare på varmebatteri samt at luft fra andre avtrekkssystemer vil ikke trenge inn i systemet når dette er avstengt.
Arbeidsomfang:
- Levering av nye spjeld - Automatikk - Monteringsarbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Luftlekkasjer gjennom utette stengespjeld er avhengig av kanallengder, aggregatutforming, høydeforskjeller, skjerming mot vind, temperaturdifferanse inne og ute og periode med driftsstans.
Besparelse fra ingen stenge spjeld til montering av tette stengespjeld vil for et næringsbygg/ skolebygg med aggregat på tak eller loft være en reduksjon i infiltrasjonen med 5 -10 % av prosjektert luftmengde i stanstiden.
Fra dårlige spjeld til montering av tette stengespjeld vil reduksjonen av infiltrasjonen som regel være mellom 2 - 5 % av prosjektert luftmengde i stanstiden.
Benytt normtall eller graddagsberegning (Grd. 4.500).
0,335 x 4.500 x 24 x (1 - (12 x 5)/168) / 1.000 = 23,1
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  |  | Besparelse
[7 empty] | m3/h | x 0, |  | x23,1 |  |  | kWh/år
Investering:
For både tilluft og avtrekk (min. luftmengde 4000m3/h): 5,- kr pr. m³/h luftmengde
m3/h
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
| Fra entreprenør Aas og Haukanes AS | [10 empty] | Alle priser eks.mva
v/Erik Aas
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av nytt vent.anlegg med varmegjenvinner
nr.301
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg der det eksisterende ventilasjonsanlegget har en luftmengde som ikke tilfredstiller inneklimakravene og at anlegget ikke har noen form for varmegjenvinning bør det installeres nytt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dette gir en energiøkonomisk drift av anlegget samt at det anbefales at luftmengden økes for å tilfredstille dagens forskrifter og for å få et bedre inneklima.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av nytt aggreget, kanaler, automatikk, ny el.tavle - Ventilasjonsarbeider - Bygningsmessige arbeider - Kanalarbeider - Elektriker arbeider - Rørleggerarbeider - konsulentarbeider
Besparelse:
| Luftmengde: |  |  |  |  | 14000 |  | m3/h |  | Før | 14000 x 0,35x5600x10x5/7000x (1-0,5)
| Gj.snittlig driftstid: |  |  |  |  | 10 |  | h/døgn |  | Gir | ca. 97000 kWh/år
| Virkningsgrad gjenvinner: |  |  |  |  | 80 |  | % |  | Etter: | samme formel x (1-0,8)
| Graddagstall |  |  |  |  | 5600 | 4500 |  |  | Gir | ca. 39000 kWh/år
[10 empty] | Diff = besparelse |  |  | 58000 kWh/år
|  | SFP vifter: |  | Før |  | 2.35 | 9 kW |  |  | Diff = besparelse |  |  | 24000 kWh
|  |  |  | Etter | 1.7 |  | 4 kW |  |  | Sum |  |  | 82000 kWh/år
[6 empty] | Luftmengde | [6 empty] | Besparelse
|  | kontroll |  |  | 14000 |  | m3/h | x 0,3 |  | x | 10 x 1,5 |  | 63000 |  | kWh/år |  | energi
Investering:
Investering
Nytt anlegg med kanalnett: | [10 empty] | 160 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
(avhengig av de bygningsmessige arb.)
Nytt aggr. med gj.v. og automatikk: | [10 empty] | 57 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
| Fra entreprenør Aas og Haukanes AS | [10 empty] | Alle priser eks.mva
v/Erik Aas
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av vann/glykol gj.vinner i eksist. vent.anlegg
nr. 302
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg der det eksisterende ventilasjonsanlegget ikke har noen form for varmegjenvinning bør det installeres vann/glykol varmegjenvinning mellom tillufts- og avtrekkssystemene. Dette gir en mer energiøkonomisk drift av anlegget.
Tilleggsutbytte:
I bygg med el. varmebatteri og T3 eller T3S tariff vil makseffekten kunne bli redusert.
Arbeidsomfang:
- Levering av vann/glukol gjenvinner - Ventilasjonsarbeider - Elektriker arbeider - Rørleggerarbeider - Automatikkarbeider - konsulentarbeider
Besparelse:
Benytt normtall eller graddagsberegning for å bestemme besparelsen.
| Luftmengde: | [6 empty] | m3/h
| Gj.snittlig driftstid: | [6 empty] | h/døgn
| Virkningsgrad gjenvinner: | [6 empty] | %
| Graddagstall | [5 empty] | 4500
0,335 x 4.500 / 1.000 = 1,5
[7 empty] | Luftmengde | [6 empty] | Besparelse
[8 empty] | m3/h | x 0, |  | x | h/d x 1,5 |  |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[5 empty] | < 10.000 m³/h | [7 empty] | 55 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
[5 empty] | 10 - 20.000 m³/h | [7 empty] | 48 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
[5 empty] | > 20.000 m³/h | [7 empty] | 45 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
Pris er innhentet 1 kvartal 2010
Fra entreprenør Aas og Haukanes AS
| v/Erik Aas | [12 empty] | Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Utskifting av eksisterende varmegjenvinner
nr. 303
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg der det eksisterende ventilasjonsanlegget har en dårlig eller defekt varmegjenvinner, bør denne skiftes ut med en ny varmegjenvinner med bedre virkningsgrad. Dette gir en mer energiøkonomisk drift av anlegget.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av ny varmegjenvinner - Ventilasjonsarbeider - Elektriker arbeider - Rørleggerarbeider - Automatikkarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
| Luftmengde: | [6 empty] | m3/h
| Gj.snittlig driftstid: | [6 empty] | h/døgn
| Virkningsgrad gammel gjenvinner: | [6 empty] | %
| Virkningsgrad ny gjenvinner: | [6 empty] | %
| Graddagstall | [5 empty] | 4500
[7 empty] | Luftmengde |  |  |  | Endring i virkn.gr. |  |  | Besparelse
| 0,335 x 4.500 / 1.000 = 1,5 | [6 empty] | m3/h | x 0, |  | x | h/d x 1,5 |  |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[5 empty] | < 10.000 m³/h | [7 empty] | 15 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
[5 empty] | 10 - 20.000 m³/h | [7 empty] | 13 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
[5 empty] | > 20.000 m³/h | [7 empty] | 11 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
(eks. evt. bygningsmessige arb.)
Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Rengjøring av varmegjenvinner
nr.304
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg med balansert ventilasjonsanlegg og varmegjenvinning der gjenvinneren er tilsmusset bør denne rengjøres for å øke varmeovergangen og gjenvinningsgraden. Dette er et strakstiltak og gir en mer energiøkonomisk drift av anlegget.
Tilleggsutbytte:
Fjerning av kalde gulv som kan medføre ubehag
Arbeidsomfang:
- Rengjøring av varmegjenvinner utføres av driftspersonalet.
Besparelse:
| Luftmengde: | [6 empty] | m3/h
| Gj.snittlig driftstid: | [6 empty] | h/døgn
| Virkningsgrad gjenvinner: | [6 empty] | %
| Graddagstall | [5 empty] | 4500
0,335 x 4.500 / 1.000 = 1,5
[7 empty] | Luftmengde | [6 empty] | Besparelse
[8 empty] | m3/h | x 0, |  | x | h/d x 1,5 |  |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[15 empty] | 6600 | kr
| Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [12 empty] | Alle priser eks.mva
Fra entreprenør Aas og Haukanes AS
v/Erik Aas
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av frekvensomformere
nr. 305
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg som er i kontinuerlig drift (institusjoner, sykehjem etc.) bør det være ventilasjon 24 timer i døgnet for å oppretholde et akseptabelt inneklima. I de fleste tilfellene er derimot aktivitetsnivået om natten så lite at det er tilstrekkelig med noe reduserte luftmengder. I slike tilfeller anbefales det å sette inn frekvensomformere, slik at ventilasjonsanlegget kan gå på halv luftmengde om natten.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av frekvensomformere - Ventilasjonsarbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
| Luftmengde: | [6 empty] | m3/h
| Virkningsgrad gjenvinner | [6 empty] | %
| Graddagstall | [5 empty] | 4500 | %
| Gammel driftstid |  |  |  |  | 24 h/døgn, 1/1-hastighet
| Ny driftstid |  |  |  |  | 16 h/døgn 1/1- hastighet, 8 h/døgn 1/2-hastighet
0,335 x 4.500 x 24 / 1.000 = 36,18
- 0,335 x 4.500 x 16 / 1.000 = 24,12
- 0,335 x 4.500 x 8 / (2 x 1.000) = 6,03
| = | 6
[8 empty] | Luftmengde |  |  | Virkn.grad |  |  | Besparelse
[9 empty] | m3/h | x (1-0, |  | ) x 6 = |  |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
|  |  | 2 | stk. Frekvensomformere 0 – 3000m3/h | [8 empty] | 11 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
|  |  | 2 | stk. Frekvensomformere 3000 - 6000m3/h | [8 empty] | 8 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
|  |  | 2 | stk. Frekvensomformere over 6000 m3/h | [8 empty] | 7 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
(eks. evt. bygningsmessige arb.)
|  | Priset av NEE 2012 | [10 empty] | Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Innregulering av ventilasjonsanlegg
nr. 306
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
I bygninger med luftoppvarming der luftfordelingen til de enkelte rom er i ubalanse vil det være et for høyt energiforbruk og et uakseptabelt inneklima. Det bør derfor gjennomføres en innregulering av anlegget slik at det blir korrekte luftmengder til/fra alle rommene. I de fleste tilfellene må det også monteres innreguleringsspjeld.
Tilleggsutbytte:
Gir forbedring i inneklimaet
Arbeidsomfang:
- Montering av innreguleringsspjeld - Ventilasjonsarbeider - Utarbeidelse av måleprotokoll - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av byggets årlige netto energiforbruk til ventilasjon.
[6 empty] | Areal x U-verdiendring |  |  |  |  | Besparelse
[7 empty] | kWh/år | x | 0.05 | = |  |  | kWh/år
Investering:
Innreg. av vent. ekskl. bygningsmessige hjelpearbeider
Investering
[13 empty] | 2.5 | kr pr. m3/h |  | luftmengde
| Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [12 empty] | Alle priser eks.mva
Fra entreprenør Aas og Haukanes AS
v/Erik Aas
TILTAK: |  |  |  | Justering av driftstider for vent.aggregat
nr. 307
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
I bygg der driftstiden på eksisterende døgn/uke ur for ventilasjonen er lengre enn nødvendig i forhold til byggets brukstid bør driftstiden justeres. Dette er et strakstiltak.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Justering av driftstider utføres av byggets driftspersonale - Hvis NEE skal utføre dette vurder tidsbruk
Besparelse:
| Luftmengde: | [6 empty] | m3/h
| Virkningsgrad gjenvinner: | [6 empty] | %
| Gammel driftstid: | [6 empty] | h/døgn
| Ny driftstid: | [6 empty] | h/døgn
| Graddagstall | [5 empty] | 4500
[7 empty] | Luftmengde |  |  | Virkn.grad |  |  | Besparelse
| 0,335 x 4.500 / 1.000 = 1,5 | [6 empty] | m3/h | x (1-0, |  | ) x1,5 = |  |  |  | kWh/år
Investering:
0,-
Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Justering av ventilasjonsautomatikk
nr. 308
Kode: |  |  |  | Drift og vedlikehold
Beskrivelse:
I bygg der innstilte parametre på ventilasjonsautomatikken er galt innstilt i forhold til driftsinstruks, eller det er mange klager på bygget, bør automatikken justeres. Dette er et strakstiltak.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Justering av parametre på ventilasjonsautomatikken utføres av byggets driftspersonale.
Besparelse:
Besparelsen er avhengig av hva som er galt innstilt. Gale driftstider; se tiltak 307, gale temperaturnivåer; 3 % av energibehov ventilasjon.
[6 empty] | Energibehov ventilasjon |  |  |  |  | Besparelse
[7 empty] | kWh | x |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
| Hvis byggets driftspersonale utfører dette | [7 empty] | Kr | 0 | ,-
| Hvis ventilasjonsentreprenør utfører dette | [7 empty] | Kr | 5500 | ,-
Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Urstyring (døgn/uke, år) ventilasjonsanlegg
nr. 309
Kode: |  |  |  | Drift
Beskrivelse:
Ventilasjonsanlegg/avtrekksanlegg går i dag 24 timer i døgnet. Dette er unødvendig og det anbefales defor at det monteres et døgn/ukeur evt. årsur for styring av ventilasjonsanlegget/avtrekksviften.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av døgn/ukeur evt. årsur - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Luftmengde: m³/h Redusert gjenomsnittlig driftstid: h/døgn Graddagstall: 4.500
Benytt normtall eller graddagsberegning.
[7 empty] | Luftmengde |  |  | Red.driftstid |  |  | Besparelse
| 0,335 x 4.500 / 1.000 = 1,5 | [6 empty] | m3/h | x |  | x 1,5 = |  |  |  | kWh/år
Investering:
| 1 stk digital ukeur kr 1.450,- | [7 empty] | 2.000,- kr pr. ur
Arbeid kr 550,-
| Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [12 empty] | Alle priser eks.mva
Fraentreprenør Ing. Mosness Norstad AS-Drammen
v/Bjørn Sønju
TILTAK: |  |  |  | Utskifting av ventilasjonsautomatikk
nr. 310
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende ventilasjonsanlegg har gammel automatikk og fungerer meget dårlig. Dette fører til unødig høyt energiforbruk og et dårlig inneklima. Det anbefales at den eksisterende ventilasjonsautomatikken skiftes ut med ny automatikk for optimal drift av anlegget.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av nødvendig automatikk - Elektrikerarbeider - Koblingsskjema og igangkjøring - Opplæring av driftspersonell - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 5 % av byggets årlige energibehov til ventilasjon.
[7 empty] | Energibehov vent. |  |  |  |  | Besparelse
[8 empty] | kWh | x | 0.05 | = |  |  | kWh/år
Investering:
[11 empty] | 49.500 |  | ,- kr pr. system
| Priset av NEE | [12 empty] | Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Persondetektorstyring av ventilasjon
nr. 311
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
I deler av bygg som ikke er i kontinuerlig drift (gymsal, møterom etc.) med eget vent.aggregat og som i dag styres med døgn/ukeur går ukritisk selv om det ikke er menesker tilstede. Det anbefales derfor å montere ... ant. persondetektorer for start/stopp av anlegget. Dette gir en automatisk driftstid etter bruken.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av automatikk - Utarbeide koblingsskjema - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
| Luftmengde: | [6 empty] | m3/h
| Virkningsgrad gjenvinner: | [6 empty] | %
| Reduksjon i driftstid (snitt over året): | [6 empty] | h/døgn
| Graddagstall | [5 empty] | 4500
[7 empty] | Luftm. x red.driftstid |  |  | Virkn.grad |  |  | Besparelse
| 0,335 x 4.500 / 1.000 = 1,5 | [5 empty] | m3/h x | h | x (1-0, |  | ) x1,5 = |  |  |  | kWh/år
Investering:
[11 empty] | 4.840 |  | ,- kr pr. detektor
Forutsettninger:
Kabel: 20m og kr 550,-
1 stk. bevegelsesføler: kr 990,-
| Arbeid: kr 3.300,- | [10 empty] | Alle priser eks.mva

## 400 Sanitær (hidden)
TILTAK: |  |  |  | Montering av vannbesparende dusjhoder
nr.400
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
Eksisterende .... stk. dusjhoder av gammel type med en vannkapasitet på ...... l/min. Det anbefales montering av .... stk. vannbesparende dusjhoder med kapasitet 8 l/min.
Tilleggsutbytte:
Reduksjon i vannforbruk.
Arbeidsomfang:
- Levering av xx stk. dusjhoder - Rørleggerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Antall dusjer pr år: ............ dusjer/år Dusjtid pr dusj: 5 min. Reduksjon i varmtvannsforbruket fra ..... l/min til 9 l/min. Temperaturdifferanse kaldtvann og dusjtemp.: 30 °C.
5 min. x 30 C x 1,163 / 1.000 = 0,17
[6 empty] | Ant. dusjer pr. år |  |  | Vannforb |  |  |  | Besparelse
[7 empty] | dusjer/år | x (, |  | -9)x | 0.17 |  |  |  | kWh/år
Investering:
[5 empty] | Fastmontert: | [6 empty] | 314 | kr/stk.
[5 empty] | Hånddusj og slange: | [6 empty] | 385 | kr/stk.
Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Isolering av varmtvannsrør
nr.401
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg med varmtvannssirkulasjonsledning eller der avstanden mellom bereder og tappepunkter er stor vil det kunne være et betydelig varmetap fra varmtvannsrørene. Det anbefales derfor at varmtvannsrørene isoleres med minimum 20 mm isolasjon.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Isolasjonsarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Følgende er lagt til grunn for beregning av besparelsen:
Gjennomsnittlig brukstid over året: 12 timer/dag
Gjennomsnittlig temp.differanse v.vann og omgivelser: 50 °C
18 mm varmtvannsrør uten isolasjon; varmetap: 0,452 W/mK
18 mm varmtvannsrør med 20 mm isolasjon; varmetap: 0,191 W/mK
18 mm varmtvannsrør med 40 mm isolasjon; varmetap: 0,143 W/mK
Tapsfaktor:
- Rør som går i uoppv. arealer: 100 % tap: 1,0
- Rør som går i delvis oppv. arealer: 75 % tap: 0,75
- Rør som går i oppv. arealer: 50 % tap: 0,5
Mellomregning rør:
20 mm isolasjon: 0,261W/mK x 50 °C x 12 t/d x 0,365 = 57,2 kWh/m år
[6 empty] | Rørlengde |  |  | tapsfaktor |  |  |  | Besparelse
[7 empty] | m | x |  | x | 57.2 | = |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[5 empty] | 20 mm isolasjon: | [7 empty] | 77 | kr/m
Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Tappevannsregulering
nr. 402
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
Det finnes i dag ingen form for regulering/forshunting av tappevannet, noe som fører til at energiforbruket til varmtvann er unødvendig høyt. Det anbefales installasjon av tappevannsregulering i fyrrommet.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av termostatstyrt blandesentral - Rørleggerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Ca. 10 % av årlig varmtvannsforbruk.
[7 empty] | Varmtvannsforbru | [5 empty] | Besparelse
[9 empty] | kWh | x | 0.1 | = |  |  | kWh/år
Investering:
[13 empty] | 16.500 | kr pr. sentr.
Alle priser eks.mva
TILTAK: |  |  |  | Varmegjenvinning fra avløpsvann
nr. 403
Kode: |  |  |  | Forbedring
Beskrivelse:
I bygg der avløpsvannet blir oppsamlet i en relativt godt isolert tank, kan varmeinnholdet i avløpsvannet gjenvinnes ved bruk av f.eks. en rør-/platevarmeveksler eller en varmepumpe. Energien fra varmegjenvinningen kan f.eks. brukes til forvarming av kaldtvann. Muligheter for renhold av varmegjenvinner er et ev de viktigste kriterier som må oppfylles ved valg av type gjennvinner. Videre er tappemønster, totalmengde og temperaturnivå på avløpet av betydning for hvilket gjenvinningsprinsipp som bør velges.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av gjenvinner - Levering av oppsamlingstank - Rørleggerarbeider - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Varmepumpeløsning, faktor = 0,8 Rør-/plategjenvinner, faktor = 0,3
(Avløpsvannsmengden bør være over 8.000 l/døgn for at dette tiltaket skal være interessant)
[7 empty] | Energibehov varmtvann |  |  | Endring i virkn.gr. |  |  | Besparelse
[8 empty] | kWh/år | x |  | = |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
|  |  | VP gjenvinner inkl. oppsamlingstank: | [10 empty] | 200.000 | ,-
| Gammel pris | [11 empty] | Alle priser eks.mva
Pris ikke mottatt 1 kvartal 2010 fra
NVS Prosjekt Sarpsborg
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av termostatbatteri i dusjer
nr.404
Kode: |  |  |  | Utskifting og forbedring
Beskrivelse:
De termostatstyrte blandebatteriene som finnes idag er gamle, slitte og har en unøyaktig regulering. Installasjon av termostatstyrte blandebatterier for hver dusjavdeling.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av blandebatteri - Rørleggerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
| Antall dusjer pr. år: | [7 empty] | dusjer/år
| Vannforbruk pr. dusj (etter enøk): | [6 empty] | 9 | l/min.
| Kaldtvannstemp. (i snitt over året): | [6 empty] | 8 | °C
| Dusjtemp. (før enøk): ......... °C | [7 empty] | °C
| Dusjtemp. (etter enøk): | [6 empty] | 37 | °C
| Dusjtid: | [6 empty] | 5 | min
5 x 9 x 1,163 / 1.000 = 0,05
[7 empty] | Ant. dusjer pr. år | [6 empty] | Besparelse
[8 empty] | dusjer/år | x ( |  | -37) x | 0.05 | = |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[11 empty] | Felles: |  |  |  | 11.000 | ,- kr/stk
[11 empty] | Pr. dusj: |  |  |  | 2.750 | ,- kr/stk
| Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [12 empty] | Alle priser eks.mva
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg
v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Installasjon av tidsstyring for dusjer
nr. 405
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
Dusjavdelingen har idag kun manuelle dusjarmaturer, noe som medfører til unødvendig lange tappe perioder. Det anbefales utskifting av eksisterende manuelle dusjarmaturer til armatur med tidsstyring (trykk-knapp bryter) for optimal styring av dusjene.
Tilleggsutbytte:
Reduserer vannforbruket.
Arbeidsomfang:
- Levering av tidsstyringsarmaturer - Rørleggerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
| Antall dusjer pr. år: | [7 empty] | dusjer/år
| Vannforbruk pr. dusj (etter enøk): | [6 empty] | 9 | l/min.
| Kaldtvannstemp. (i snitt over året): | [6 empty] | 8 | °C
| Dusjtemp. (etterenøk): | [6 empty] | 37 | °C
| Dusjtid: (før enøk) | [7 empty] | min
| Dusjtid: (etter enøk) | [6 empty] | 4 | min
9 x (37 - 8) x 1,163 / 1.000 = 0,3
[7 empty] | Ant. dusjer pr. år | [6 empty] | Besparelse
[8 empty] | dusjer/år | x ( |  | -4) x | 0.3 | = |  |  | kWh/år
Investering:
Investering
[6 empty] | Seriedusj: | [6 empty] | 8.800 | ,- kr/stk |  | pr. dusjkurs
[6 empty] | Enkeltdusj m/trykknapp.: | [6 empty] | 3.300 | ,- kr/stk
|  | Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [10 empty] | Alle priser eks.mva
Fraentreprenør NVS Prosjekt Sarpsborg
v/Tor Kristiansen
TILTAK: |  |  |  | Ur på varmtvannssirkulasjon
nr. 406
Kode: |  |  |  | Forbedring og drift
Beskrivelse:
I bygg med varmtvannssirkulasjonsledning og som i tillegg ikke har et kontinuerlig forbruk av varmtvann f.eks. skoler, er det et relativt stort energitap å la varmtvannet sirkulere ut over brukstiden til bygget. Det anbefales derfor at det monteres et døgn/ukeur evt. årsur for styring av varmtvannssirkulasjonsledningen.
Tilleggsutbytte:
Arbeidsomfang:
- Levering av ur - Elektrikerarbeider - Konsulentarbeider
Besparelse:
Følgende er lagt til grunn for beregning av besparelsen:
Pumpeeffekt: .........W (150 W)
Gjennomsnittlig stanstid over året: 12 timer/dag
Gjennomsnittlig temp.differanse v.vann og omgivelser: 50 °C
18 mm varmtvannsrør med 20 mm isolasjon; varmetap: 0,191 W/mK
Tapsfaktor:
- Rør som går i uoppv. arealer: 100 % tap: 1,0
- Rør som går i delvis oppv. arealer: 75 % tap: 0,75
- Rør som går i oppv. arealer: 50 % tap: 0,5
(Melleomregning rør: 0,191 x 50 x 12 x 0,365 = 41,8 kWh/m år)
[6 empty] | Pumpeeffekt | [5 empty] | Besparelse
| Pumpe: | [6 empty] | x 12 x 0,365 = | [5 empty] | kWh/år
[6 empty] | Rørlengde |  |  |  |  | +
| Rør: | [6 empty] | x ..... x 41,8 = | [5 empty] | kWh/år
| Besparelse: | [12 empty] | kWh/år
Investering:
Investering
| Ur inkl. motering: | [11 empty] | 2.000 | kr pr. sirk. Ledning
1 stk digital ukeur kr 1.450,-
Arbeid kr 550,-
| Pris er innhentet 1 kvartal 2010 | [12 empty] | Alle priser eks.mva
Fraentreprenør Ing. Mosness Norstad AS-Drammen
v/Bjørn Sønju